Общество с ограниченной ответственностью «АКВА-СЕРВИС»

| 634012, Россия, Томская обл., с. Зырянское,ул. Ленина, 7 тел. (факс) 8 3822-51-56-53 тел.руководителя: 8 3822 -51-69-01 | ИНН 7005007193 КПП 700501001 |
| --- | --- |

«Согласовано» «Утверждаю» Генеральный директор «АКВА-СЕРВИС» _________________С.А. Ламонов «____»_______________2014г.

Главный санитарный врач

___________________Е.П. Лабунец

«____»_______________2014г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Производственного контроля качества питьевой воды

ООО «АКВА-СЕРВИС»

Первомайское сельское поселение

с. Комсомольское

Улу-Юльское сельское поселение

на 2014-2017 год

Водоснабжение Первомайского сельского поселения осуществляется из подземного водозабора.  Водоисточник включает в себя двадцать четыре одиночных водозаборных скважины.

| № участка | № скважины | Привязка скважины |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23895 | п. Беляй, ул. Лермонтова, 1 |
| 2 | б/н | п. Беляй, ул. Кирова, 29а |
| 3 | 4/92 | п. Беляй, ул. Зеленая, 11 |
| 4 | 40/84 | д. Борисова Гора, ул. Трактовая, 26 |
| 5 | б/н | д. Крутоложное, ул. 40 лет Победы, 2а |
| 6 | 1 | ст. Куендат, 10а |
| 7 | б/н | п. Майский, ул. Центральная, 24а |
| 8 | ТМ-316 | п. Новый, ул. Центральная, 1а |
| 9 | б/н | п. Новый, ул. Центральная, 10а |
| 10 | Т-02144(19/92) | с. Первомайское, ул. Ленинская, 1 |
| 11 | 23/94 | с. Первомайское, ул. Зеленая, 15 |
| 12 | 67/85 | с. Первомайское, ул. Ленинская, 114(108а) |
| 13 | 45/65 | с. Первомайское, ул. Новая, 1в |
| 14 | 13/92(63/80) | с. Первомайское, ул. Больничная, 3б |
| 15 | 10/87 | с. Первомайское, ул. Гончарова, 3/8 |
| 16 | б/н | с. Первомайское, ул. Кольцова, 67б |
| 17 | 22/94(79/88) | с. Первомайское, ул. Кольцова, 43а |
| 18 | 34 | с. Первомайское, ул. Гончарова, 5/4 |
| 19 | 23/92 | с. Первомайское, ул. Северная, 17 |
| 20 | 15/92 | с. Первомайское, ул. Полевая, 17в |
| 21 | 1 | с. Первомайское, ул. Гончарова, 16/6 |
| 22 | б/н | с. Первомайское, ул. Комсомольская, 43 |
| 23 | б/н | д. Тиндерлинка |
| 24 | б/н | д. Торбеево, ул. Мелиараторов, 3а |

Водоснабжение с. Комсомольск  Комсомольского сельского поселения осуществляется из подземного водозабора.  Водоисточник включает в себя одну водозаборную скважину.

| № участка | № скважины | Привязка скважины |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2769 | с. Комсомольск, ул. Гагарина, 48 |

Водоснабжение п. Улу-Юл, п. Апсагачево, п. Альмяково  УлуЮльского сельского поселения осуществляется из подземного водозабора.  Водоисточник включает в себя  пять одиночных водозаборных скважины.

| № участка | № скважины | Привязка скважины |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11-43 | п. Улу-Юл, ул. Комарова, 32 |
| 2 | Т-02054(Т-02055) | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, 3а |
| 3 | 19/97 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, 30/2 |
| 4 | 11-491 (11-490) | п. Альмяково |
| 5 | ТМ-312(11-147) | п. Апсагачево |

Питьевая вода проходит контроль по следующим показателям качества воды:

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице 1.

Таблица 1

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | - " - | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) 1,5 (2) |

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей альфа- и бета- активности, представленным в таблице 3.

Таблица 3

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,1 | радиац. |
| Общая бета-радиоактивность | Бк/л | 1,0 | - " - |

Обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таблица 4);

Таблица 4

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| Водородный показатель | единицы pH | в пределах 6 - 9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |  |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | - " - | 0,3 (1,0) орг. | 3 |  |
| Нитраты (по NO3-) | - " - | 45 | с.-т. | 3 |
| Сульфаты (SO42− ) | - " - | 500 | орг. | 4 |
| Аммиак | - " - | 2,0 | с.-т. | 3 |
| Нитрит-ион | - " - | 3,0 | орг. | 2 |
| Хлорит-ион | - " - | 0,2 | с.-т. | 3 |

Отбор проб осуществляется на каждой водозаборной скважине, из распределительной сети водопровода отбор проб осуществляется из двух точек на наиболее возвышенных и тупиковых ее участков.

Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований представлены в таблице 5

Таблица 5

| Вид показателей Наименование населенного пункта | водозабор |  |  | РЧВ водоподготовки |  |  | распределительная водопроводная сеть |  |  | Всего за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во скважин | кратность | кол-во проб | кол-во РЧВ | кратность | кол-во проб | кол-во водо-прово-дов | кратность | кол-во проб |  |
| Микробиологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Первомайское | 13 | 1 р. в кварт. | 48 | - |  | - | 13 | 1 р. в мес. | 288 | 336 |
| п.Новый | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| п. Беляй | 3 | 1 р. в кварт. | 12 | - |  | - | 3 | 1 р. в мес. | 72 | 84 |
| п. Борисова Гора | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| ст. Куендат | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Тиндерлинка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| п.Майский | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Крутоложное | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Торбеево | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Ламовицк | - | 1 р. в кварт. | - | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| с. Комсомольск | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| п. Улу-Юл | 3 | 1 р. в кварт. | 12 | 1 |  | 12 | 3 | 1 р. в мес. | 72 | 96 |
| п. Апсагачево | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| п. Альмяково | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| итого: | 29 |  | 116 | 1 |  | 12 | 30 |  | 696 | 824 |
| Органолептические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Первомайское | 13 | 1 р. в кварт. | 48 | - |  | - | 13 | 1 р. в мес. | 288 | 336 |
| п.Новый | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| п. Беляй | 3 | 1 р. в кварт. | 12 | - |  | - | 3 | 1 р. в мес. | 72 | 84 |
| п. Борисова Гора | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| ст. Куендат | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Тиндерлинка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| п.Майский | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Крутоложное | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Торбеево | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| д. Ламовицк | - | 1 р. в кварт. | - | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| с. Комсомольск | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| п. Улу-Юл | 3 | 1 р. в кварт. | 12 | 1 |  | 12 | 3 | 1 р. в мес. | 72 | 96 |
| п. Апсагачево | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| п. Альмяково | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | 1 | 1 р. в мес. | 24 | 28 |
| итого: | 29 |  | 116 | 1 |  | 12 | 30 |  | 696 | 824 |
| Обобщенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Первомайское | 13 | 1 р. в кварт. | 48 | - |  | - | - |  | - | 48 |
| п.Новый | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| п. Беляй | 3 | 1 р. в кварт. | 12 | - |  | - | - |  | - | 12 |
| п. Борисова Гора | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| ст. Куендат | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| д. Тиндерлинка | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| п.Майский | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| д. Крутоложное | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| д. Торбеево | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| д. Ламовицк | - | 1 р. в кварт. | - | - |  | - | - |  | - | - |
| с. Комсомольск | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| п. Улу-Юл | 3 | 1 р. в кварт. | 12 | 1 |  | 4 | - |  | - | 16 |
| п. Апсагачево | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| п. Альмяково | 1 | 1 р. в кварт. | 4 | - |  | - | - |  | - | 4 |
| итого: | 29 |  | 116 | 1 |  | 4 | - |  | - | 120 |
| Неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Первомайское | 13 | 1 р. в год | 13 | - |  | - |  |  |  | 13 |
| п.Новый | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| п. Беляй | 3 | 1 р. в год | 3 | - |  | - |  |  |  | 3 |
| п. Борисова Гора | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| ст. Куендат | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| д. Тиндерлинка | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| п.Майский | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| д. Крутоложное | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| д. Торбеево | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| д. Ламовицк | - | 1 р. в год | - | - |  | - |  |  |  | - |
| с. Комсомольск | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| п. Улу-Юл | 3 | 1 р. в год | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 |
| п. Апсагачево | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| п. Альмяково | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - |  |  |  | 1 |
| итого: | 29 |  | 29 | 1 |  | 1 |  |  |  | 30 |
| Радиологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Первомайское | 13 | 1 р. в год | 13 | - |  | - | - |  | - | 13 |
| п.Новый | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| п. Беляй | 3 | 1 р. в год | 3 | - |  | - | - |  | - | 3 |
| п. Борисова Гора | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| ст. Куендат | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| д. Тиндерлинка | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| п.Майский | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| д. Крутоложное | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| д. Торбеево | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| д. Ламовицк | - | 1 р. в год | - | - |  | - | - |  | - | - |
| с. Комсомольск | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| п. Улу-Юл | 3 | 1 р. в год | 3 | - |  | - | - |  | - | 3 |
| п. Апсагачево | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| п. Альмяково | 1 | 1 р. в год | 1 | - |  | - | - |  | - | 1 |
| итого: | 29 |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 29 |

Календарный график отбора проб и проведения их исследования приведен в приложении 1.