Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Томский государственный архитектурно-строительный университет»

(ТГАСУ)

УДК 697.34

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе

______________________ А.В. Цхе

«_____» ________________  2013 г.

Отчет

о научно-исследовательской работе

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

(обосновывающие материалы)

по теме:

Разработка схемы теплоснабжения МО «Улу-Юльское сельское поселение» на период  до 2028 года

Часть 1

МК №3049

Руководитель проекта 	_________________ В.В.Куликов

Начальник НИС 	_________________ А.В. Гришин

Томск 2013

# СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Исполнители: | __________________. | В.В. Куликов (введение, разделы 1-13) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) |  |
|  | __________________ | М.С. Левицкая (разделы 1-13, приложение) |
|  | (подпись, дата) |  |
| Нормоконтроль | __________________. | Д.Ю. Самородов |
|  | (подпись, дата) |  |

- Реферат

Объем отчета                           79 с;

Количество иллюстраций         34;

Количество таблиц                    35.

Ключевые слова: СХЕМА, РАЗВИТИЕ,  ИСТОЧНИК, СЕТИ, БАЛАНС, ТОПЛИВО, ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ, ТАРИФ, СПРОС.

Цель работы: Анализ существующего состояния социально-экономического развития Улу-Юльского сельского поселения Первомайского района. Определение технических и технологических проблем. Оценка базовых значений целевых показателей эффективности теплоснабжения.

Метод исследования и аппаратура: комплексный анализ состояния и перспектив развития систем с помощью экспертных методов и статистической информации.

Полученные результаты и их новизна: на основе проведенного анализа состояния теплоснабжения поселения определены основные технические и технологические проблемы эксплуатации систем  и базовых значений целевых показателей эффективности теплоснабжения.

Область применения: разработанные материалы  использованы для обоснования основных направлений совершенствования и развития  системы теплоснабжения при разработке схемы теплоснабжения Улу-Юльского сельского поселения Первомайского района на период  до 2028 года.

- Состав работы

Обосновывающие материалы

Часть 1. 	Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Часть 2.  	Оценка спроса на тепловую энергию. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения Перспективные балансы тепловой мощности.

Утверждаемая часть

Часть 3.	Схема теплоснабжения МО Улу-Юльское сельское поселение на период до 2028 года

- Введение

Работа выполнена в соответствии с муниципальным контрактом № 3049 от 23.04.2013 г. Целью работы являлась разработка схемы теплоснабжения муниципального образования Улу-Юльского СП Первомайского района на период  до 2028 года (далее - Схемы).

Схема разработана в соответствии с требованиями   Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения Улу-Юльского СП на длительную перспективу, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность и экологическую возможность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей в увязке с мероприятиями по рациональному использованию топливо-энергетических ресурсов. В ней определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития теплоснабжения, даны оценки потребности в инвестициях.

Схема теплоснабжения разработана с применением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами и иными нормативными актами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность схем теплоснабжения с иными  программами развития сетей инженерно-технического обеспечения Улу-Юльского СП Первомайского района Томской области;

- обеспечение требований качества теплоснабжения для всех потребителей Улу-Юльского СП  независимо от удаленности от источников тепла.

- предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и источников теплоты Улу-Юльского СП.

Схема рассчитана на долгосрочную перспективу до 2028 г.

В работе  использованы данные предоставленные Администрацией муниципального образования «Первомайский район», Улу-Юльского сельского поселения,  теплоснабжающей организации, а так же материалов статистической отчетности Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области.

ЖКХ является важной составляющей экономики Первомайского района в целом, сферой, определяющей уровень и качество жизни населения.

Одним из основных направлений производственной деятельности ЖКХ является теплоснабжение. Особенность теплоснабжения состоит в его высокой социальной роли обеспечении жизнедеятельности населения и инфраструктуры поселения.

Несмотря на ведущее положение, которое занимает теплоснабжение, оно было и остается самым нескоординированным сектором жилищно-коммунального комплекса района в силу своей разобщенности, отсутствия единой технической, экономической и инвестиционной политики, основанной на долгосрочной концепции развитии. Ряд негативных тенденций в обеспечении надежности, экономичности и экологичности теплоснабжения требует неотложного решения.

Экономический кризис середины девяностых годов привел к существенному изменению структуры теплопотребления, при этом наиболее существенные изменения произошли в поселениях, где основными производителями и потребителями тепла являлись предприятия лесного, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.

Процессы приватизации, передачи ведомственного жилья, котельных и инженерных сетей внесли существенные изменения в сложившуюся структуру организации теплоснабжения, значительно снизив эффективность ее работы. Возникла насущная необходимость в корректировке схем теплоснабжения поселения.

За последние десять лет количество котельных в поселении осталось на прежнем уровне. Проводимая в этот период реконструкция существующих систем, была ориентирована в основном на замену вспомогательного котельного оборудования.

В настоящее время повышение эффективности систем теплоснабжения напрямую связано с необходимостью их технического перевооружения и межтопливного замещения. Состояние коммунальной энергетики характеризуется высокой степенью износа сетей, а также основного и вспомогательного котельного оборудования, следствием чего является повышение аварийности, сверхнормативные потери в сетях, что приводит к неудовлетворительной работе коммунального предприятия теплоснабжения и неуклонному росту тарифов на их услуги, а также снижению качества услуг теплоснабжения. Значительное влияние на себестоимость тепловой энергии оказывает использование дорогостоящего вида топлива – нефти.

Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий, межтопливного замещения  является безальтернативным решением.

Другим важнейшим направлением совершенствования теплоснабжения является изменение сложившейся структуры топливного баланса территории.

- Содержание

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

Реферат	3

Состав работы	4

Введение	5

Содержание	8

1. Краткая характеристика муниципального образования	10

1.1. Территория	10

1.2. Население	12

1.3. Занятость и доходы населения	14

1.4. Характеристика экономики	15

1.4.1. Промышленность	16

1.4.2. Сельское и лесное хозяйство	18

1.4.3. Строительство	20

1.4.4. Транспорт	21

1.4.5. Торговля, сфера услуг и общественное питание	22

1.4.6. Инвестиции	23

1.4.7. Финансовое состояние территории	24

1.5. Жилищный фонд	27

1.6. Экологическая ситуация	30

1.7. Обеспечение Улу-Юльского поселения энергоресурсами	31

1.7.1. Водоснабжение	31

1.7.2. Водоотведение	33

1.7.3. Энергоснабжение	33

1.7.4. Газоснабжение	33

1.7.5. Теплоснабжение	34

2.	Функциональная структура теплоснабжения	35

2.1	Структура договорных отношений	35

2.2	Общая характеристика теплоснабжения Улу-Юльского поселения	36

3.	Источники теплоснабжения	38

3.1.	Общая характеристика источников	38

3.2.	Коммунальные источники теплоснабжения	39

4.	теплоВЫЕ СЕТИ	44

4.1.	Структура и параметры тепловых сетей	44

4.2.	Регулирование отпуска тепла в тепловые сети	45

4.3.	Гидравлический режим тепловых сетей	46

4.4.	Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	48

4.5.	Работа диспетчерских служб	48

4.6.	Диагностика состояния тепловых сетей и планирования ремонтов	49

4.7.	Технологические потери при передаче тепловой энергии	51

4.8.	Присоединение потребителей к тепловым сетям	52

5.	ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ	53

5.1.	Динамика теплопотребления систем теплоснабжения поселения	53

5.2.	Тепловые нагрузки потребителей в зонах действия котельных	54

5.3.	Тепловые нагрузки автономных источников теплоснабжения Улу-Юльского СП	56

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	57

7.	Балансы теплоносителя	58

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	60

9.	Надежность теплоснабжения	62

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	64

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	67

12.	Технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения Улу-Юльского поселения	69

12.1.	Проблемы организации качественного теплоснабжения	69

12.2.	Проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения	69

12.3.	Проблемы развития систем теплоснабжения	70

12.4.	Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность	70

13.	Базовые значения целевых показателей эффективности теплоснабжения	71

Приложения	72

1. Краткая характеристика муниципального образования

    - Территория

Муниципальное образование «Первомайский район» расположено в восточной части Томской области вдоль правого берега р.Чулым (правый приток р.Обь) на протяжении около 200 км и занимает площадь 5,9 тыс. км2 (около 1,8 % территории Томской области). С востока район граничит с Тегульдетским, с юга с Асиновским и Зырянским, запада с Асиновским и Молчановским, с севера  Верхнекетским районами. Общая площадь района составляет 1555,418 тыс.га. В состав Первомайского района входит 6 поселений, которые  включают 44 населенных пункта.

Улу-Юльское поселение является наиболее удаленным от райцентра поселением Первомайского района.  Это самое северное и самое большое по площади территории поселение Первомайского района. Поселение граничит на севере – с территорией Верхнекетского района, на востоке – с Тегульдетским районом, на юге – с Новомариинским и Комсомольским поселениями, на западе – с Асиновским и Молчановским районами. Административный центр поселения – п. Улу-Юл. В состав поселения входят следующие населенные пункты: п. Улу-Юл, п. Аргат-Юл, с. Альмяково, с. Апсагачево и п.Совхозный.

Размер площади поселения составляет 777,887 тыс. га (50% площади Первомайского района), поэтому населенные пункты от райцентра удалены значительно. Так, от самого отдаленного населенного пункта поселения - п. Аргат-Юл до с. Первомайское расстояние составляет 125 км, в то время как сам райцентр удалён от  г. Томска  всего на  115 км.

Внутри поселения расстояния между населёнными пунктами небольшие. Наиболее удалённым от центра поселения является п. Аргат-Юл  (30 км), расстояние между с. Апсагачево и п. Улу-Юл -19 км, между с. Альмяково и п. Улу-Юл - 15 км. Транспортное сообщение на территории поселения поддерживается по автодорогам с грунтовым покрытием, поэтому население испытывает проблемы с передвижением в период весенне-осенней распутицы, после проливных дождей. Вместе с тем, через Улу-Юльское поселение проходит железная дорога г. Томск – п. Белый Яр, в связи с чем, у населения имеется возможность проезда и на железнодорожном транспорте – на данном участке организовано движение пассажирского поезда. Станция  п. Улу-Юл является и одной из крупных железнодорожных станций Первомайского района. Основными потребителями транспортных услуг железной дороги являются лесозаготовительные предприятия.

Следует отметить и возможность использования водного транспорта, поскольку с. Альмяково находится в пойме р. Чулым.

Небольшая удалённость от г. Асино, а также наличие введённого в 2006 г. в эксплуатацию моста через р. Чулым позволяет Первомайскому району достаточно тесные взаимоотношения с соседним Асиновским районом.

Первомайский район располагает запасами полезных ископаемых строительного направления: песчано-гравийная смесь, глины кирпичные, строительные, формовочные пески.

Лес является главным природным богатством района. Земли лесного фонда составляют 703,4 тыс. га (84,2% площади района). Запасы древесины в районе составляют порядка 105,5 млн. м³, в т. ч. хвойных пород - 31,6 млн. куб м. Первомайский район имеет потенциальные ресурсы для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедровых орехов и т. д.). Биологические запасы грибов в Первомайском районе составляют 2189,5 т. (4,9 % от запасов Томской области), эксплуатационные - 735,6 т. (4,6 %), а хозяйственные запасы грибов - 350,3 т. (0,4 %).

В районе действуют лесозаготовительные, сельскохозяйственные, строительные и дорожно-строительные предприятия. Развито животноводство, растениеводство и пчеловодство.

|  | Основную площадь территории Улу-Юльского поселения занимают леса, поэтому в поселении получили развитие заготовка и переработка леса, сбор дикоросов, охота. В настоящее время процесс заготовки дикоросов происходит неорганизованно, в массовом порядке осуществляется закуп грибов, ягоды, ореха у населения многочисленными предпринимателями и предприятиями, часто даже не зарегистрированными на территории района. В п. Улу-Юл располагается одно из крупных лесозаготовительных предприятий района – «Томлесдрев», а также значительное количество частных предпринимателей, занятых заготовкой и переработкой древесины. |
| --- | --- |

Сельскохозяйственная деятельность, за исключением личных приусадебных участков, в поселении не развита.

Климат Первомайского района континентальный, с устойчивым снежным покровом. Преобладают ветры юго-западного направления.

Климатические условия характеризуются следующими температурами воздуха, принятыми по ТСН 23-316-2000 Томской области, СНиП 23-01-99:

- Средняя за год – (- 0,5С);

- Средняя максимальная наиболее холодного месяца – (- 19,1С);

- Средняя максимальная наиболее жаркого месяца – (+ 18,3С);

- Расчетная температура для отопления – (- 41С);

- Средняя за отопительный период – (- 9,1С);

Продолжительность отопительного периода при среднесуточной температуре воздуха ниже 8С – 239 суток (5 736 часов). Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0С – 179 суток (4296 часов). Число градусо-суток – 7 194, где градусо-сутки определяются как (20С-(-9,1 С))*239.

    - Население

9 сентября 2004 года Законом Томской области № 193–ОЗ муниципальное образование «Первомайский район» наделено статусом муниципального района. В его состав вошли 6 сельских поселений, объединяющих 44 населенных пункта.

Население Первомайского района на 1 января 2013 г. составило 18,228 тыс. чел. (1,8 % от общей численности населения области). Плотность населения Первомайского района – 1,2 чел. на 1 км2.

В Улу-Юльском поселении проживает 13,4% населения района (2434 человек на 1.01.2013). Площадь Улу-Юльского СП  - 777,887 тыс.га (50 % общей площади Первомайского района). Плотность населения -  0,3  человек на 1 кв.км.

Динамика численности населения в 1999-2012 гг. представлена на рис. 1.1 и в таблице  1. Как видно из диаграммы, численность населения Улу-Юльского СП, имеет тенденцию к снижению. Это объясняется перетоком жителей поселения в районный и областной центры, смертностью населения. Отток жителей был вызван, в основном, проблемами с трудоустройством. С 1992 г. показатель естественного прироста населения по району был отрицательным (рис. 1.2), как в основной части и коэффициент миграции. Ежегодно за счет вышеперечисленных факторов численность населения Первомайского района сокращалась примерно на  200 чел.

Рисунок 1.1. Динамика численности населения Первомайского района и Улу-Юльского СП (на нач.года)

Таблица 1.1 − Численность населения населённых пунктов Улу-Юльского СП на нач.года

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по СП | 2745 | 2733 | 2625 | 2590 | 2600 | 2607 | 2620 | 2608 | 2591 | 2616 | 2590 | 2431 | 2434 |
| п.Улу-Юл | 1508 | 1511 | 1466 | 1458 | 1477 | 1496 | 1497 | 1512 | 1528 | 1526 | 1510 | 1402 | 1404 |
| с.Альмяково | 474 | 460 | 442 | 446 | 442 | 437 | 437 | 432 | 424 | 435 | 429 | 403 | 405 |
| с.Апсагачево | 258 | 257 | 218 | 199 | 197 | 195 | 201 | 202 | 199 | 212 | 210 | 195 | 196 |
| п.Аргат-Юл | 482 | 485 | 479 | 467 | 464 | 458 | 465 | 450 | 434 | 434 | 432 | 422 | 421 |
| п.Совхозный | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| п.Усть-Юл | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Помимо этого наблюдалась тенденция снижения рождаемости и естественной убыли (рис.1.2) с увеличением доли населения пенсионного возраста (рис.1.3). Все это характеризует ситуацию в муниципальном образовании как не достаточно благополучную, и свидетельствует о недостаточности благоприятных условий, обеспечивающих воспроизводство населения и его проживания на территории района.

С 2005 года ситуация несколько улучшилась. Возросли показатели рождаемости, снизились показатели смертности и естественной убыли населения. Данные факторы позволяют надеяться на стабилизацию демографической ситуации в районе.

Рисунок 1.2. Рождаемость, смертность и естественный и миграционный прирост населения

Рисунок 1.3. Распределение населения по возрастным группам по району

По Улу-Юльскому поселению за последний год ситуация на первый взгляд лучше: доля населения младше трудоспособного возраста – 22,3%, трудоспособного возраста – 58%. Однако при этом, высок миграционный отток населения, высок уровень безработицы. Коэффициент семейности по поселению – 2,3 (по району – 2,5).

Таблица 1.2 − Распределение населения по возрастным группам по Улу-Юльскому СП на нач.года

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 2590 | 2431 | 2059 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| дети | 450 | 459 | 459 | 17,4% | 18,9% | 22,3% |
| трудоспособное | 1731 | 1568 | 1194 | 66,8% | 64,5% | 58,0% |
| старше трудоспособного | 409 | 404 | 406 | 15,8% | 16,6% | 19,7% |
| пенсионеры | 409 | 404 | 406 | 15,8% | 16,6% | 19,7% |
| Безработные* | 666 | 375 | 381 | 38,5%* | 23,9%* | 31,9%* |

- - % от трудоспособного  населения

    - Занятость и доходы населения

В последние годы численность занятого экономически активного населения снижается. При этом, по сравнению с 2000-2005 г.г., снизилась доля безработных, зарегистрированных в службе занятости (рис. 1.4) и повышается доля людей пенсионного возраста. В 2009 и 2010 году наблюдалось повышение уровня безработицы, 2011 году наметились положительные тенденции, однако в 2012 году было опять зарегистрировано повышение. По Улу-Юльскому сельскому поселению к 2013 года уровень безработицы значительно выше - составляет порядка 31,9% от численности трудоспоспособного населения.

Рисунок 1.4.  Численность безработных и уровень зарегистрированной безработицы по району

С 2000 года прослеживается неуклонная тенденция к росту денежных доходов населения в текущих ценах. Однако реальные денежные доходы не растут столь стремительно, как это видно из статистики (рис. 1.5-1.6). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2012 году составила 17037,6 рублей, происходит увеличение з/платы к уровню 2011 года (15011,1) на 11,4 %, к уровню 2010 года (13124,9) на 29,8%. . В 2013 ожидается повышение средней з/платы  в среднем на  10,7 процентов.

| Рисунок 1.5. Динамика номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника в Первомайском районе | Рисунок 1.6. Динамика реальной начисленной среднемесячной заработной платы одного работающего в % к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен в Первомайском районе |
| --- | --- |

По итогам комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных районов Томской области в 2011 году Первомайский район вошел в группу районов с низким уровнем развития, переместившись за год с 11 на 14 рейтинговое место среди муниципальных образований области (в 2009 – средний уровень развития – 9 место). При этом в Улу-Юльском поселении расслоение доходов выше, чем в целом по району., что объясняется высоким уровнем безработицы.

    - Характеристика экономики

Основным показателем, характеризующим уровень экономического развития территории,  является «валовой продукт в сопоставимых ценах к предыдущему году». По оценке номинальный объём валового продукта Первомайского района в 2012 г. составил 3495,95 млн. рублей в действующих ценах, увеличившись на 4,8% относительно 2011 года.

Основа экономики Первомайского района – лесная и деревообрабатывающая промышленность. Лесопромышленный комплекс района, кроме двух крупных лесозаготовительных предприятий, представлен значительным количеством  мелких пилорам. Вторая специализация района – сельское хозяйство.

Таблица 1.1 − Структура валовой продукции и услуг по Первомайскому району

| Год | Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг «Промышленность» |  | Объём выполненных работ и оказанных услуг «Строительство» |  | Валовой объём сельского и лесного хозяйства по всем категориям хозяйств |  | Объём розничного товарооборота (по полному кругу предприятий) |  | Объём платных услуг (по полному кругу предприятий) |  | Объём валовой продукции и услуг, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Млн.руб | Доля, % | Млн.руб | Доля, % | Млн.руб | Доля, % | Млн.руб | Доля, % | Млн.руб | Доля, % | Млн.руб |
| 2005 | 96,80 | 10,0% | 65,12 | 6,7% | 411,30 | 42,4% | 247,39 | 25,5% | 148,94 | 15,4% | 969,55 |
| 2006 | 95,06 | 7,6% | 97,50 | 7,8% | 464,60 | 37,0% | 413,28 | 32,9% | 186,83 | 14,9% | 1257,27 |
| 2007 | 145,10 | 9,6% | 59,00 | 3,9% | 512,00 | 34,0% | 548,61 | 36,4% | 242,60 | 16,1% | 1507,31 |
| 2008 | 115,91 | 6,3% | 74,80 | 4,1% | 618,90 | 33,6% | 695,72 | 37,8% | 337,54 | 18,3% | 1842,87 |
| 2009 | 86,20 | 4,9% | 89,00 | 5,1% | 695,80 | 39,9% | 658,19 | 37,7% | 215,07 | 12,3% | 1744,26 |
| 2010 | 148,80 | 7,7% | 97,80 | 5,1% | 767,80 | 39,7% | 714,42 | 36,9% | 206,57 | 10,7% | 1935,39 |
| 2011 | 531,0 | 7,6% | 154,34 | 7,3% | 1440,97 | 43,2/ | 763,3 | 32,9% | 447,3 | 13,4% | 3336,91 |
| 2012 | 598,3 | 17,1% | 106,29 | 3,0% | 1456,5 | 41,7% | 847,26 | 24,2% | 487,6 | 14,0% | 3495,95 |

Продолжение таблицы 1.1.

| Год | Объём отгруженной продукции производства, выполненных работ и услуг «Промышленность» на душу населения, руб | Объём выполненных работ и оказанных услуг «Строительство» на душу населения, руб | Валовой объём сельского хозяйства по всем категориям хозяйств на чел., руб | Объём розничного товарооборота (с учётом К par) на душу населения, руб | Объём платных услуг (с учётом К par) на душу населения, руб | Объём валовой продукции и услуг, всего, руб на чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 4661,2 | 3135,8 | 19805,5 | 11912,6 | 7171,9 | 46687,0 |
| 2006 | 4619,6 | 4738,2 | 22577,5 | 20083,4 | 9079,1 | 61097,8 |
| 2007 | 7112,0 | 2891,9 | 25095,6 | 26889,8 | 11891,0 | 73880,3 |
| 2008 | 5737,4 | 3702,6 | 30635,6 | 34438,1 | 16708,4 | 91222,1 |
| 2009 | 4310,0 | 4450,0 | 34790,0 | 32909,6 | 10753,3 | 87212,9 |
| 2010 | 7670,1 | 5041,2 | 39577,3 | 36826,0 | 10647,8 | 99762,5 |
| 2011 | 28336,6 | 8236,3 | 76896,8 | 40733,2 | 23870,0 | 178073,0 |
| 2012 | 32516,3 | 3776,6 | 79157,6 | 46046,74 | 26500,0 | 189997,3 |

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2012 год составляет 540 единиц, из которых 431 индивидуальных предпринимателя и 109 малых и средних предприятий. Произошло снижение по сравнению с 2011 годом на 17 единиц, что связано с уменьшением числа индивидуальных предпринимателей. Численность работников у данной категории составляет 2331 человек или 42,7% (наблюдается увеличение, в 2011 году – 41,6%) от среднесписочной численности  работников всех предприятий и организаций района.

      - Промышленность

Промышленность в последние годы не занимает ведущего места в экономике Первомайского района, однако пром.предприятия зарегистрированы в основном в с.Первомайское. На территории района зарегистрировано 150 предприятий и организаций.

Промышленный потенциал муниципального района формируют предприятия, сектора обрабатывающих производств (лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство мин.продукции, производство пищевых продуктов и прочие производства) и предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

| В структуре промышленного производства доминирующее положение занимает обработка древесины и производство изделий из дерева, производство минеральных продуктов. По итогам 2012 года объём отгруженной промышленной продукции по полному кругу предприятий района составил 598,3 млн.рублей или 112,7% к уровню 2011 года (531 млн.рублей). За 2011 год объём отгруженной промышленной продукции по кругу крупных и средних предприятий района составил 162,8 млн.рублей или 109,4% к уровню 2010 года (148,8 млн.рублей). | Рисунок 1.7. Структура промышленности Первомайского района, 2010 г. |  |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 1.8. Динамика производства промышленной продукции по Первомайскому району по кругу крупных и средних предприятий |  | С 2007 гг. наблюдался некоторый рост промышленного производства по сравнению с предыдущими годами, однако своё влияние оказал мировой кризис. В 2009-2011 годах в промышленной сфере района появились позитивные тенденции, что позволило промышленности выйти на докризисный уровень. |

В 2011 году предприятиями лесопромышленного комплекса, осуществляющими свою деятельность на территории  района, было произведено продукции на 1553,649 млн.рублей (в т.ч. крупными 1010,099 млн.рублей, малыми – 543,550 млн.рублей), что на 41,4% выше уровня 2010 года (темп роста по крупным предприятиям - 139,2%, по малым – 145,6%).

Основная доля предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории поселения зарегистрирована на территории с.Первомайское либо г.Томск. На самой территории  поселения  зарегистрировано 5 частных предприятий по заготовке и переработке леса. Ежегодный объём лесозаготовки по данным предприятиям составляет порядка 200 тыс.м3 (25% объёма лесозаготовки по району). Они используют отходы лесопереработки на собственные нужды.

На территории Улу-Юльского поселения располагаются самые богатые в районе места произрастания грибов и клюквы, поэтому местное население активно занимается сбором дикоросов. Часть населения также занимается охотой.  Коммунальную сферу обслуживает Улу-Юльский участок ООО «Луговское» (с.Первомайское).

      - Сельское и лесное хозяйство

Сельское и лесное хозяйство составляет основу экономики района.

На долю сельского и лесного хозяйства приходится 36% объёма валовой продукции.

Динамика отгрузки продукции сельского хозяйства по району представлена на рисунке.

Рисунок 1.9 Динамика объёма сельскохозяйственной  продукции по Первомайскому району по полному кругу предприятий

Район располагает 68,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий или 4,4 % от общей площади района, в том числе 31,05 тыс. га – посевные площади всех сельскохозяйственных культур.

Производственная сфера сельского хозяйства района основывается на работе 9 предприятий, а также учебно-производственного подразделения профессионально-технического училища. Основная их специализация сельскохозяйственных предприятий района – молочное и мясное животноводство, производство зерна.

В 2012 году число  прибыльных сельскохозяйственных организаций уменьшилось  по сравнению с 2011 г. на 4 единицы, с 2010 годом на 3 единицы составило 3.  Это такие организации как: ООО КХ «Куендат», ООО «Агро», ООО «АгроХолдинг», Сельскохозяйственное предприятие  ООО «Куяновское», АФХ «Луч», ООО «КХ Маяк», ООО «Старт», ИП Лапшина О.А. и ИП ГКФХ Ачаткина Т.А. сработали с убытками. Доля прибыльных организаций в 2012 году составила 33% (2011г.  – 78%, 2010г. – 75%). Данное снижения связано с засушливым летом, что отразилось на урожае.

В Первомайском районе на 01.01.2012 года зарегистрировано 9 сельскохозяйственных предприятий, количество их увеличилось к уровню 2010 года на 1 хозяйство (ИП Лапшина О.А.).

В 2011 году увеличилось число  прибыльных сельскохозяйственных организаций  на 1 единицу и составило 7.  Это такие организации как ООО КХ «Куендат», АФХ «Луч», ООО «Агро», ООО «КХ Маяк», ООО «АгроХолдинг», ООО «Старт», ИП Лапшина О.А.. Сельскохозпредприятия  ООО «Куяновское» и ООО «Чулымское» сработали с убытками.

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района растет, так если в 2010 году этот показатель составил 30974 га, то в 2011 году 31048,5 га, увеличение составило на 0,2%, что связано с возвратом в оборот залеженных земель. Практически в  два раза происходит увеличение площади сельскохозяйственных угодий, что связано с приведение в соответствие  отчетности и фактических площадей.

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции по району представлена на рис.1.9.

Рисунок 1.10. Динамика производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции

Негативной остаётся ситуация со сбором зерна. По остальным показателям наблюдается рост относительно 2009 и 2010 годов.

За 2011 год поголовье крупнорогатого скота в хозяйствах района увеличилось на 36 % и составило 3107 голов. Увеличение поголовья произошло вследствие появления новой организации – АХ "Сибирь". Сейчас на фермах сельхозпредприятий содержатся 837 коров дойного стада и 311 коров мясных пород. Наибольшее количество поголовья скота находится в Первомайском, Сергеевском, Куяновском сельских поселениях. В Улу-Юльском поселении сельское хозяйство не развито. Овощеводство осуществляется на приусадебных участках.

Около 84,2% площади земель района (703,4 тыс.га) составляют земли лесного фонда тыс.Га. Запасы древесины в районе составляют порядка 105,5 млн. м³, в т. ч. хвойных пород - 31,6 млн. куб м. Расчётная лесосека составляет порядка 2 млн.м3.

Развитие лесной отрасли района основывается на значительной лесосырьевой базе для проведения лесозаготовок. Лесопромышленный комплекс района, кроме крупных лесозаготовительных предприятий, представлен значительным количеством мелких пилорам. Зарегистрировано 3 крупных предприятия и 42 предприятия малого бизнеса.

В 2008 году отмечалась отрицательная динамика в лесопромышленной отрасли, связанная с уменьшением объёмов заготовки  древесины и выпуска лесоматериалов.

Рисунок 1.11. Динамика заготовки древесины и производства пиломатериалов предприятиями, осуществляющими деятельность в  районе

С 2010 году наблюдалось увеличение цен на сырьё и продукты переработки, в связи с чем и увеличился объём лесозаготовки, а соответственно, вывозки древесины и объёма отгруженной продукции.

Таблица 1.3 − Итоги работы лесопромышленного комплекса района 2010-2011 г.г.

| Наименование предприятий (форм собственности) | Трелевка |  | Вывозка |  | Раскряжевка |  | в т.ч. круглые |  | Пиломатериал |  | Товар. продукция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1.Лесная промышленность: | 494,9 | 572,6 | 469,3 | 591,9 | 470,2 | 495,2 | 418,3 | 467,5 | 34,9 | 38,3 | 17,305 |  |
| в т.ч. проч. предприятия | 90,6 | 111,0 | 88,1 | 112,6 | 71,0 | 64,7 | 41,4 | 63,2 | 6,8 | 8,5 | 17,305 |  |
| ЛПО"Томлесдрев" | 404,3 | 461,6 | 381,2 | 479,3 | 399,2 | 430,5 | 376,9 | 404,3 | 28,1 | 29,8 | - |  |
| 2. Малый бизнес: | 148,2 | 207,0 | 147,3 | 164,9 | 147,2 | 164,9 | 98,5 | 112,0 | 49,5 | 49,7 |  |  |
| 3. Прочие организации: | 76,1 | 66,6 | 71,8 | 68,7 | 71,8 | 66,6 | 34,3 | 54,0 | 3,2 | 2,1 |  |  |
| Сельхозпредприятия | 19,0 | 9,4 | 14,7 | 11,5 | 14,7 | 9,4 | 7,2 | 8,6 | 3,2 | 2,1 |  |  |
| Лесхозы (сан.рубки и пр.) | 57,1 | 57,2 | 57,1 | 57,2 | 57,1 | 57,2 | 27,1 | 45,4 | - | - |  |  |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 719,2 | 846,2 | 688,4 | 825,5 | 689,2 | 726,7 | 551,1 | 633,5 | 87,6 | 90,1 | 17,305 |  |

Предприятиями лесопромышленного комплекса за 2011 год заготовлено 846,2 тыс.куб.м, что больше уровня прошлого года на 127 тыс.куб.м. Наибольший объем заготовки у ООО «Чичкаюльский ЛПХ».

Первомайский район является лидером по заготовке древесины среди районов области. За 2011 год произведено пиломатериала 90,1 тыс.куб.м, что на 2,5 тыс.куб.м больше чем в 2010. Треть лесозаготовки приходится на предприятия Юлу-Юльсого поселения.

      - Строительство

Общая площадь жилищного фонда Первомайского района составляет 406,2 тыс.м. кв., в том числе  13,5 тыс. м кв. – муниципальный жилищный фонд, что составляет 3,3% от общей площади жилищного фонда. Общая площадь, жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2011 году составляла 21,4 кв. метров, что больше уровня 2010 года на 3,4%, в 2012 году составила 22,3 кв.м., что больше 2011 года на 4,2%. Данное изменение вызвано вводом в эксплуатацию жилых домов общей площадью 4812 м2. Увеличение ввода жилья в 2011 году к уровню 2010 года составляло 6,8 процентов, в 2012 году составило 6,7%.

Жилищное строительство в районе ориентировано в основном на строительство индивидуальных жилых домов. Основной объём строительства (65-94%) ведётся в районном центре. В 2011 году в районе было введено 4,509 тыс.м2, в т.ч. в Первомайском – 2,94 тыс.м2, что выше уровня 2010 года (введено 4,223 тыс.м2, в т.ч. в Первомайском – 3,96 тыс.м2). С 2008 года возобновлены работы по строительству многоквартирных жилых домов в с.Первомайское.

В Улу-Юльском поселении в последние годы жилищное строительство практически не осуществляется. В 2012 году было введено 0,33 тыс.м2 индивидуальных домов, взамен сгоревших двухэтажных многоквартирных домов. В 2013 году предполагается ввод на этом же уровне.

Динамика ввода жилья по Первомайскому району представлена на рисунке.

Рисунок  1.12. Динамика ввода жилья по Первомайскому району

| В связи с вводом многоквартирников, с 2008 года наблюдается увеличение площади ввода жилья. В 2012 году объём работ в строительной отрасли составил 106,29, что ниже на 31,1% (154,34 млн. рублей), чем в предыдущем году. | Рисунок 1.13. Динамика объёма работ в строительной отрасли по Первомайскому району |
| --- | --- |

      - Транспорт

Первомайский район обладает относительно развитой транспортной инфраструктурой, охватывающей автомобильный, железнодорожный и водный транспорт. При этом следует отметить недостаточную транспортную доступность населённых пунктов Улу-Юльского СП – сообщение поддерживается по автодорогам с грунтовым покрытием. По территории поселения проходит и железная дорога Томск – Белый Яр, на линии которой расположен п.Улу-Юл. Существует возможность использования водного транспорта, поскольку населённые пункты поселения ( с.Альмяково, с.Апсагачево) находятся в пойме р. Чулым.

Транспортная инфраструктура поселения обеспечивает круглогодичное транспортное сообщение, однако в период распутицы оно становится нестабильным. Автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения с твердым покрытием нет, общая протяжённость автодорог населённых пунктов составляет 158 километров, что составляет 45% от общей протяжённости. Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2012 г. составила 87%.

| На рис. видно значительное сокращение объема грузоперевозок автотранспортом по району за период с 1990 года, что связано, прежде всего, со спадом промышленного производства. С 2009 года объем перевозок грузов района возрастает. | Рисунок 1.14. Перевозки грузов автомобильным транспортом по Первомайскому району |
| --- | --- |

      - Торговля, сфера услуг и общественное питание

Основная доля предприятий (более ½ ) потребительского рынка района приходится на с.Первомайское. На Улу-Юльское СП приходится менее 10% товарооборота.

Оборот розничной торговли  в районе за 2012 год по полному кругу предприятий составил 847,26 млн. руб. или 111% (763,3 млн.рублей) от уровня 2011 года (в сопоставимой оценке 103,4%).  Оборот розничной торговли  в районе (данные без учета малых предприятий и индивидуальных предпринимателей)за 2011 год составил 347 млн. руб., или 137,1% уровня 2010 года.  Рост объёма розничного товарооборота по полному кругу предприятий в 2010 году составил 112,1% к 2009 г. В структуре формирования розничного товарооборота преобладает доля продаж индивидуальными предпринимателями (более 90%).

Объем  платных услуг, предоставленных за 2012 год населению района, составил 487,6 млн. рублей, или  109  % к уровню 2011 года. В структуре объёма платных услуг преобладают коммунальные, транспортные услуги и услуги связи. Объём платных услуг на душу населения составил 26,5 тыс.рублей, что на 11% превышает период 2009 г.

Объем  платных услуг, предоставленных за 2010 год населению района, составил 902,7 млн. рублей, или  9,8  % к уровню 2009 года. В структуре объёма платных услуг преобладают коммунальные, транспортные услуги и услуги связи. Объём платных услуг на душу населения составил 25,28 тыс.рублей, что на 16,2% превышает период 2009 г.

Оборот общественного питания в 2011 году составил 40 млн.рублей, что составляет 107,8% к уровню 2010 года. Оборот общественного питания в 2010 составил 37,1 млн.рублей, что составляет 103,4% к уровню 2009 года (в сопоставимых ценах).

Рисунок 1.15. Оборот предприятий торговли, общепита и сферы услуг в Первомайском районе

Рисунок 1.16. Индексы физ.объёма оборота предприятий торговли, общепита и сферы услуг

Рост оборота розничной торговли и сферы услуг в 2010-2012 годах свидетельствует о росте благосостояния населения района.

      - Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя района в 2012 году составил 3137,3 рублей, происходит снижение  по отношению к 2011 году на 12,5% (3586 рублей), к 2010 году  на 23,6% (4107 рублей). Снижение  обусловлено уменьшением объема инвестиций на следующих предприятиях: ОАО «Леспром-Томск» (предприятия приостановило свою деятельность), ООО «Чулымлес» и ООО «Чичкаюльский ЛПХ». Общий объем инвестиций в основной капитал экономики района за 2012 год  снизился на 14,1%.

Общий объем инвестиций в основной капитал экономики района за 2011 год  (по кругу крупных и средних предприятий) составил 162,8 млн. руб., что несколько ниже результатов предыдущего  2010 года. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя в 2011 году снизился в связи с уменьшением объема инвестиций на предприятиях ОАО «Леспром-Томск» и ООО «Чулымлес». Вместе с тем, с 2006 года объём инвестиций в основной капитал вырос очень значительно, что позволяет надеяться на дальнейшее развитие промышленности и сельского хозяйства в регионе.

Рисунок 1.17. Инвестиции в основной капитал по Первомайскому району

Основным направлением инвестиционной деятельности предприятий в настоящее время является строительство зданий, модернизация и техническое оснащение производства.

Рисунок 1.18. Структура инвестиций в основной капитал по Первомайскому району, 2010 г.

В дальнейшем также планируется рост инвестиций по сельскохозяйственным предприятиям на их техническое перевооружение, закупку сельхозтехники.

Все реализуемые проекты предполагают развитие экономики района, создание новых рабочих мест, улучшение качества жизни на территории, а соответственно и улучшение демографической ситуации в районе.

      - Финансовое состояние территории

Первомайский район является дотационной территорией. Основным источником поступления доходов в бюджет являются безвозмездные поступления (до 84%) от бюджетов высшего уровня (прежде всего областного бюджета).

Консолидированный бюджет района включает в себя бюджеты шести сельских поселений. Бюджет Первомайского района в динамике представлен на рисунке 1.19 и таблице 1.4.

В последний год бюджет района был профицитным (на 0,4%), что объясняется снижением расходов над ранее запланированными. При этом доля поступлений субвенций и субсидий из областного бюджета возросла.

Показатели исполнения консолидированного бюджета района за 2011 и 2012 гг. и плановый бюджет на 2013 год представлены в таблице 1.4.

Рисунок 1.19.  Бюджет Первомайского района в динамике с 2005 по 2012 годы

Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2012 году составила 13 %, в 2011 году - 16,9 %. Основная их часть приходится на доходы с физических лиц.

Расходная часть бюджета социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют около 75%. В 2011 году снизился уровень бюджетной обеспеченности, однако в 2012 году планировалось увеличение данного показателя. Бюджетная обеспеченность составила 30,77 тыс.рублей на человека.

Расходы на ЖКХ в 2012 г. составили 11,21 (2%)  млн.рублей при планируемых 49,69 млн.рублей, что ниже расходов 2011 г. (18,726 млн.рублей; 3,8%) на 15,5 %. В 2013 году планируется значительно увеличить расходы на ЖКХ. Приблизительно на этом уровне её и планируется оставить.

Таблица 1.4 - Консолидированный бюджет Первомайского района за 2011 и 2012 и плановый на 2013 год, млн.руб.

| Статьи | 2011 | 2012 (план) | 2012 | % | 2013 (план) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета МО | 485,74 | 625,16 | 610,32 | 100,0% | 484,44 | 100% |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 82,09 | 79,18 | 79,18 | 13,0% | 87,22 | 18,0% |
| Безвозмездные поступления (дотации, субсидии и прочие) из бюджетов высших уровней | 403,65 | 545,98 | 531,14 | 87,0% | 397,23 | 82,0% |
| Расходы бюджета МО | 487,68 | 635,97 | 566,06 | 100,0% | 541,50 | 100,0% |
| на общегосударственные вопросы | 41,89 | 32,74 | 31,77 | 5,6% | 41,43 | 7,7% |
| на национальную экономику | 22,36 | 37,81 | 31,28 | 5,5% | 50,29 | 9,3% |
| на национальную оборона и безопасность | 0,87 | 1,04 | 1,03 | 0,2% | 3,48 | 0,6% |
| на ЖКХ | 18,73 | 49,69 | 11,21 | 2,0% | 44,31 | 8,2% |
| на образование | 249,28 | 314,72 | 312,04 | 55,1% | 260,02 | 48,0% |
| на культуру | 46,94 | 50,85 | 49,98 | 8,8% | 35,11 | 6,5% |
| на здравоохранение и спорт | 30,64 | 36,12 | 25,11 | 4,4% | 26,69 | 4,9% |
| на социальную политику | 38,87 | 56,42 | 50,21 | 8,9% | 44,76 | 8,3% |
| на физическую культуру и спорт | 0 | 2,28 | 2,28 | 0,4% | 10,47 | 1,9% |
| Обслуживание муниципального долга | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,20 | 0,0% |
| межбюджетные трансферты | 38,09 | 54,30 | 51,14 | 9,0% | 24,72 | 4,6% |
| Профицит/ (-)дефицит бюджета, млн.руб | -1,94 | -10,81 | 44,26 | 7,8% | -57,06 | -10,5% |
| Профицит/ (-)дефицит бюджета, % | -0,4% | -1,7% | 7,3% |  | -11,8% |  |
| Бюджетная обеспеченность, тыс.руб/чел в год | 26,02 | 34,56 | 30,77 |  | 29,99 |  |

Возможности бюджета  Улу-Юльского СП ещё ниже (таблица 1.5). Бюджет поселения в 2012 году являлся на 94,6% дотационным. Основным источником поступления доходов в бюджет являются безвозмездные поступления  от бюджетов высшего уровня (прежде всего районного и областного бюджетов). Собственные доходы на 43,2% сформированы с налога на доход с физических лиц.

Уровень бюджетной обеспеченности по Улу-Юльскому поселению составил 9,721 тыс. рублей на человека, однако в плане 2013 года этот показатель планируется значительно снизить. Существенна доля затрат на содержание органов управления, социальную политику и ЖКХ. Причём расходы на ЖКХ связаны в основном с компенсацией затрат на топливо при изменении цены относительно заложенных в тарифе, ремонтом общественных зданий,  освещению территории. Средств на развитие инженерной инфраструктуры не предусмотрено.

Таблица  1.5 - Консолидированный бюджет Улу-Юльского сельского поселения за 2011-2013 годы, тыс.руб

| Статьи | 2011 | % | 2012 | % | 2013 план | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета СП, тыс.руб. | 14490,3 | 100% | 22698,0 | 100% | 11562,4 | 100% |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 1744,9 | 12,0% | 1231,0 | 5,4% | 1535,0 | 13,3% |
| в т.ч. НДФЛ | 717,9 | 5,0% | 531,2 | 2,3% | 651,0 | 5,6% |
| Безвозмездные поступления (дотации, субсидии и прочие) из бюджетов высших уровней | 12745,4 | 88,0% | 21467 | 94,6% | 5246,5 | 45,4% |
| Расходы бюджета СП | 14729,5 | 100% | 23447,4 | 100% | 11562,4 | 100% |
| на общегосударственные вопросы | 3617,3 | 24,6% | 3626,5 | 15,5% | 3751,0 | 32,4% |
| на национальную экономику | - | 0,0% | 1265,6 | 5,4% | 2545,7 | 22,0% |
| на национальную оборона и безопасность | 153,4 | 1,0% | 157 | 0,7% | 171,9 | 1,5% |
| на ЖКХ | 7468,9 | 50,7% | 5421,7 | 23,1% | 610,3 | 5,3% |
| на здравоохранение и спорт | 154,3 | 1,0% | 160,7 | 0,7% | 186,5 | 1,6% |
| на социальную политику | 2726,5 | 18,5% | 8486,3 | 36,2% | 4265,0 | 36,9% |
| на чрезвычайные ситуации | 609,1 | 4,1% | 4329,6 | 18,5% | 32,0 | 0,3% |
| Профицит/ (-)дефицит бюджета, тыс.руб | -239,2 | -1,6% | -749,4 | -3,2% | 0,0 | 0,0% |
| Профицит/ (-)дефицит бюджета, % | -1,7% |  | -3,3% |  | 0,0% |  |
| Бюджетная обеспеченность, тыс.руб/чел в год | 6,052 | 0,0% | 9,721 | 0,0% | 4,837 | 0,0% |

Можно констатировать, что в бюджете Первомайского района и Улу-Юльского СП предусмотрены средства на развитие инфраструктуры и поддержку экономики (прежде всего лесного и агропромышленного комплекса), что, при существующем уровне инвестиций, может положительно повлиять на восстановление промышленного и сельскохозяйственного потенциала территории, стимулировать демографическую ситуацию. Однако  следует отметить, что для этого расходы на национальную экономику следует ещё увеличить, участвуя в федеральных и областных программах по развитию АПХ, лесной отрасли, промышленности, строительства и пр.

    - Жилищный фонд

На конец 2012 года жилищный фонд Первомайского  района составил 406,2 тыс. кв. м общей площади, увеличившись за 2011 г. на 0,15 %. Около трети  жилищного фонда сконцентрирована в районном центре. Динамика развития жилищного фонда за последние годы представлена на рис. 1.20.

Средняя обеспеченность общей площадью одного жителя Первомайского района увеличилась с 12,6 кв. м в 1980 г. до 16,9 кв. м в 1990 г., в основном, благодаря интенсивному жилищному строительству. С 1990 г. по 2012 г. рост количества кв. м на одного жителя с 16,9 кв. м до 22,3 кв. м обусловлен в основном, снижением количества населения в Первомайском муниципальном образовании, вследствие чего уровень обеспеченности жилой площадью неизменно растет.

По Улу-Юльскому поселению показатель обеспеченности жильём выше (24,3 м2/чел), площадь жилищного фонда составила 59,04 тыс.м2. Основная часть жилищного фонда (83%) – индивидуальные одноэтажные дома. Многоквартирные (2, 5 эт.) дома расположены в  п.Улу-Юл.

Таблица 1.5- Характеристика жилищного фонда Улу-Юльского СП и Первомайского района

| Показатели | Первомайский р-н |  |  | Улу-Юльское СП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Численность населения, тыс.человек | 18,91 | 18,571 | 18,228 | 2,590 | 2,431 | 2,434 |
| Обеспеченность жил.площадью, м2/чел | 21,42 | 21,84 | 22,28 | 22,95 | 24,15 | 24,26 |
| Площадь жил.фонда, тыс.м2 | 405,03 | 405,59 | 406,2 | 59,44 | 58,71 | 59,04 |
| в т.ч. Многоквартирного | 44,8 | 46,8 | 48,6 | 10,78 | 10,05 | 10,05 |
| индивидуального | 360,2 | 358,8 | 357,6 | 48,66 | 48,66 | 48,99 |
| Ввод жилья, тыс.м2 | 4,22 | 4,51 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| в т.ч. Многоквартирного | 3,27 | 2,01 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| индивидуального | 0,95 | 2,50 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| Вывод жилья, тыс.м2 | 0,44 | 3,95 | 4,20 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| в т.ч. Многоквартирного | 0,44 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| индивидуального | 0,00 | 1,95 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь ветхого и аварийного ж/ф, тыс.м2 | 14,20 | 19,17 | 22,5 | 4,12 | 4,35 | 4,35 |
| Доля ветхого и аварийного ж/ф | 3,5% | 4,7% | 5,5% | 6,9% | 7,4% | 7,4% |
| Благоустройство жил.фонда, % |  |  |  |  |  |  |
| центр.отоплением | 12,3% | 13,5% | 13,9% | 21,2% | 20,2% | 20,1% |
| ГВС | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| центр.водоснабжением | 61,0% | 61,0% | 61,3% | 23,7% | 22,8% | 22,6% |
| канализацией | 7,9% | 8,3% | 8,8% | 18,1% | 17,1% | 17,0% |
| в т.ч. Обслуживаемой | 7,9% | 2,2% | 2,2% | 18,1% | 17,1% | 17,0% |
| СУГ | 38,5% | 38,0% | 37,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ваннами и душами | 11,1% | 11,5% | 12,0% | 18,1% | 17,1% | 17,0% |

Как видно из рисунка 1.20, темпы нового строительства в Первомайском районе, по сравнению с 80 -ми  годами, значительно снизились, однако с 2006 года наблюдается положительная тенденция. Жилищное строительство было в основном ориентировано на индивидуальный фонд, однако в последние 5 лет был возобновлён ввод многоквартирного жилья в с.Первомайское. По Улу-Юльскому поселению жилищного строительства практически не ведётся. В 2012 году выполнялось индивидуальное строительство (0,33 тыс.м2) взамен компенсации по двум сгоревшим двухэтажным домам. Оставшуюся часть восполняемых площадей планируется ввести в 2013 году.

Рисунок 1.20. Жилищный фонд Первомайского района 1980 г - 2012 г.

Вместе с тем, жилищный фонд, отнесенный к ветхому и аварийному, в 2011 г. в Первомайском районе составляет 22,5 тыс. кв.м, что выше уровня  2000 г. в 10,7 раз!

По Улу-Юльскому поселению  – доля ветхого и аварийного  жилого фонда достигла 7,4% (4,35 тыс.м2).

Начиная с 2001 г. степень благоустройства жилого фонда в районе постепенно снижается, в  основном за счет центрального отопления и горячего водоснабжения, что объясняется вводом индивидуального жилья с низкой степенью благоустройства в 1995-2007 годах и высокими тарифами на ЖКУ. С 2005 года значительно снизилось потребление СУГ в связи с ростом его цены, однако за этот период активно стали подключать дома к системе водоснабжения.

В 2012 г. в районе 61,3 % жилого фонда обеспечено центральным водоснабжением, и только 8,8 % - канализацией, 13,9 % - центральным отоплением.

При этом степень благоустройства в Улу-Юльском поселении выше по таким показателям как центральное отопление и водоотведение. В поселении 22,6 % жилого фонда обеспечено центральным водоснабжением, 17 % - канализацией, 20,1 % - центральным отоплением.

Рисунок 1. 21. Изменение благоустройства жилых зданий Первомайского района

В настоящее время на территории района действуют долгосрочные муниципальные программы, принимающие участие в финансировании строительства жилищного фонда и расширении инженерной инфраструктуры:

- МЦП «Жильё на 2011-2013 годы»;

- ВЦП «Социальное развитие села»;

- ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2011-2013 годы».

Кроме этого, в настоящее время разрабатывается генеральный план Улу-Юльского поселения, где будут определены территории нового строительства и реконструкции зданий и сооружений в перспективе.

Данные программы и план должны дать толчок для развития жилищного строительства с созданием новых рабочих мест, вывода из эксплуатации ветхого жилищного фонда и нормализации демографической ситуации.

Первомайский район является крупным производителем лесопромышленной и сельскохозяйственной продукции на территории Томской области. В последние годы, несмотря на рост инвестиций в основной капитал,  преодолеть снижение промышленного производства не удалось, однако наметились положительные тенденции.

Жилищно-коммунальное хозяйство продолжает оставаться важнейшей отраслью экономики района. Его развитие взаимосвязано с социально-экономическим развитием территории.

    - Экологическая ситуация

Устойчивое развитие региона на современном этапе понимается как положительное экономическое, технологическое и социальное развитие при сохранении жизнеспособной среды обитания. Решение этой задачи достигается  в процессе взаимодействия общества и природы. Достижение соответствия во взаимодействии элементов этой системы (природа, население, экономика) является главной  конечной его целью. При этом необходимо, чтобы взаимодействие носило не разрушительный, а созидательный характер.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет понятие экологической безопасности как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, защищенности окружающей природной среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на нее».

В населенных пунктах района загрязнение воздушной среды определяется функционированием промышленных предприятий, жилищно-коммунального комплекса и автотранспорта. В непосредственной близости от мест проживания населения основными источниками выделения вредных веществ являются автотранспорт (передвижные источники) и котельные (стационарные источники). В продуктах сгорания топлива котельных содержатся вещества, способные оказывать негативное влияние на здоровье человека: оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, бенз(а)пирен, твёрдые частицы при сжигании твёрдого и жидкого топлива. Помимо перечисленных воздействий, имеют место выбросы парниковых газов (оксидов азота, серы), что приводит к нарушению озонового слоя Земли.

В целом экологическая ситуация в Первомайском районе очень благоприятная. По территории района антропогенная нагрузка на состояние атмосферного воздуха распределена неравномерно, и наибольшее загрязнение отмечается в с.Первомайское (88% всех выбросов), т.е. в месте  наибольшей концентрации населения, автотранспорта, котельных и предприятий.

В населённых пунктах Улу-Юльского СП расположены только малые твердотопливные котельные и крупная котельная на жидком топливе. Данные источники значительного влияния на состояние атмосферного воздуха не оказывают. Оборудование очистки дымовых газов на котельных отсутствует, однако их мощность мала и ущерб от выбросов незначителен.

В целом по району суммарный объем выбросов от стационарных источников в 2011 году составил по 0,605 тыс.тонн, в т.ч. по котельным Улу-Юльского СП – 0,001 тыс.тонн (0,2%). В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и исков в 2011 году поступило 203,3 тыс. рублей.

Таблица 1.6 - Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу от объектов предприятий по годам, тысяч тонн  по Первомайскому району

| Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходящие ВВ | 2,481 | 5,044 | 3,205 | 1,166 | 0,759 | 1,077 | 1,363 | 1,500 | 1,025 | 0,941 | 0,921 | 0,605 |
| Выбросы ВВ | 2,461 | 5,024 | 3,185 | 1,157 | 0,753 | 1,068 | 1,350 | 1,462 | 1,009 | 0,930 | 0,921 | 0,605 |
| Фактически уловлено, % | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 2,5% | 1,6% | 1,2% | 0,0% | 0,0% |
| Изменение к пред.периоду | 0,121 | 2,563 | -1,839 | -2,039 | -0,407 | 0,318 | 0,286 | 0,137 | -0,475 | -0,084 | -0,020 | -0,316 |
| Платежи за негативное воздействие в бюджеты всех уровней, тыс.руб | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 567,0 | 346,0 | 564,0 | 514,0 | 316,0 | 378,0 | 567,0 |
| в т.ч. В бюджет МО | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 226,8 | 138,4 | 225,6 | 205,6 | 126,4 | 151,2 | 226,8 |

Таблица 1.7 - Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников в 2010 г. по Первомайскому району

| Кол-во предприятий | Количество загрязняющих веществ, тыс.тонн |  |  | Выброс загрязняющих веществ в атмосферу, тыс.тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отходящих | выброшено | фактически уловлено в % | твердые | сернистый ангидрид | оксид углерода | окислы азота | углево-дороды | прочие |
| 38 | 0,921 | 0,921 | 0 | 0,249 | 0,043 | 0,485 | 0,058 | 0,02 | 0,066 |

    - Обеспечение Улу-Юльского поселения энергоресурсами

В 2012 г. в коммунальной сфере Улу-Юльского СП деятельность осуществляло 2 предприятия:

-  электроснабжение - ОАО «Томская распределительная компания»;

- теплоснабжение – Улу-Юльский участок ООО «Луговское»,

- водоснабжение и водоотведение - Улу-Юльский участок ООО «Луговское»,

- сбор и утилизации ТБО - Улу-Юльский участок ООО «Луговское».

      - Водоснабжение

Процесс организации водоснабжения носит упрощенный характер и включает следующие стадии:

- подъем воды насосами и её подача в водонапорные башни;

- распределение воды по потребителям.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения представлена следующим составом сооружений:

1. Эксплуатационные скважины

2. Напорно-регулирующие емкости  (водопроводные башни)

3. Водопроводные сети

Таблица 1.8 - Основные характеристики системы водоснабжения Улу-Юльского СП

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число эксплуатируемых скважин | Ед. | 5 |
| Установленная мощность насосных станций 1 подъёма | Тыс.м3/сут | 1,20 |
| Фактическая нагрузка насосных станций 1 подъёма | Тыс.м3/сут | 0,113 |
| Коэффициент загрузки | % | 9,4 |
| Количество водонапорных башен | Ед. | 3 |
| Установленная мощность очистных сооружений | Тыс.м3/сут | - |
| Число уличных водоразборных колонок | Ед. | 15 |
| протяженность водопроводной сети | км | 14,5 |

Таблица 1.9 - Технические характеристики оборудования водозаборов

|  | Адрес скважины | Год | Глубина, м | Тип насоса | Мощность двигателя, кВт | Произво-дительность, м3/ч / напор, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Апсагачево на расстоянии 116м от на северо- запад от школы по адресу ул.Дорожная 1 | 1983 | 26 | ЭЦВ-6-10-80 (ЛН) | 4 | 10 | 80 |
| 2 | с.Альмяково на расстоянии 250 м на северо-запад от ДК | 1976 | 25 | ЭЦВ-6-10-80 (ЛН) | 4 | 10 | 80 |
| 3 | Улу-Юл ул.Железнодорожная д.3б (башня) | 1975 | 32 | ЭЦВ-6-10-80 (ЛН) | 4 | 10 | 80 |
| 4 | Улу-Юл ул.Железнодорожная 30/1 (водолей) | 2007 | 70 | ЭЦВ-6-10-80 (ЛН) | 4 | 10 | 80 |
| 5 | Улу-Юл ул.Комарова 32 пом.2 (котельная) | 2002 | 28 | ЭЦВ-6-10-80 (ЛН) | 4 | 10 | 80 |

Скважины работают на свою сеть, оборудованы насосами глубинного типа ЭЦВ и кранами отбора воды. Наблюдения за отбором ведутся периодически по производительности насоса и времени работы скважин. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. Общий водоотбор из всех рабочих скважин составляет 0,041 млн.м3. Учёт отбора воды по приборам не ведётся. Фактическая загрузка насосных станций – 0,11 тыс.м3 в сутки или 9,4% от установленной мощности.

Предприятием, обеспечивающим население, бюджетную сферу и прочих потребителей поселения услугами холодного водоснабжения, является ООО «Луговское».

Всего на балансе предприятия находится 27 эксплуатационных скважин, 25 башен и 173 водоразборных колонки. Из них 5 скважин, 3 башни и 15 колонок находится в поселении. Подготовки воды не производится.

Основной проблемой эксплуатации системы водоснабжения является отсутствие системы очистки воды при разрозненности скважин по территории.

      - Водоотведение

Централизованная система водоотведения имеется только в п.Улу-Юл. Для отвода стоков установлена одна канализационная станция. Протяжённость сетей – 9,9 км. Объём отводимых сточных вод – 18,4 тыс.м3

Предприятием, обеспечивающим население, бюджетную сферу и прочих потребителей поселения услугами водоотведения, является ООО «Луговское».

Состояние сетей и сооружений в значительной степени определяется низким качеством строительства и нарушениями нормативных требований и условий эксплуатации объектов. Особенно это относится к канализационным сетям, значительная часть которых находится в предаварийном состоянии.

Отведение стоков осуществляется от многоквартирных жилых домов, а также от организаций и предприятий. От жилых домов, не охваченных услугами, водоотведение осуществляется в выгребные ямы. Вывоз стоков из выгребных ям осуществляется населением самостоятельно через заказ специализированного автотранспорта. Объем стоков вывозимых из выгребных ям не учитывается.

Очистные сооружения отсутствуют. Сброс канализационных стоков в с. Улу-Юл осуществляется в верховое болото на окраине поселка.

.

      - Энергоснабжение

Электроснабжение осуществляется в настоящее время по сетям ОАО «Федеральной Сетевой Компании Единой энергетической системы» через подстанцию ПС 110/35/10 кВ.

Собственных энергогенерирующих источников в поселении нет.

Покупку у ФСК и реализацию электрической энергии конечным потребителям осуществляет филиал ОАО «Томская распределительная компания».

Основной проблемой эксплуатации системы электроснабжения - высокий износ распределительных сетей ВЛ-0,38кВ и трансформаторных подстанций.

Основной объём потребления электрической энергии приходится на население, степень обеспеченности которого услугами электроснабжения составляет 100%.

      - Газоснабжение

Газоснабжение поселения ранее осуществлялось сжиженным углеводородным газом посредством газобаллонных установок. Реализацию газа и контроль за эксплуатацией  газоиспользующего оборудования осуществляло ООО «Асиномежрегионгаз». Отпуск сжиженного газа производился в г.Асино. В последние годы спроса на газ нет, по причине его высокой цены, доставка населению газа не производится.

      - Теплоснабжение

Теплоснабжение в Улу-Юльском поселении осуществляется от 3 отопительных котельных.

Услуги теплоснабжения на сегодняшний день оказывает Улу-Юльский участок теплоснабжающей организации ООО «Луговское», на балансе которого находятся  коммунальные котельные района.

Часть зданий бюджетной сферы отапливается посредством встроенных отопительных печей. Жилищный фонд частично отапливается посредством местного печного отопления с использованием дров.

2.	Функциональная структура теплоснабжения

За последние пять лет количество котельных, обеспечивающих теплом население и коммунально-бытовые нужды предприятий Первомайского района, сократилось с 38 до 32, количество установленных котлов с 59 до 57, при этом  суммарная тепловая мощность снизилась практически в 1,9 раза (таблица 2.1). Это позволило привести в соответствие мощности котельных и тепловые нагрузки в сельских поселениях.

Таблица 2.1 - Характеристика источников теплоснабжения Первомайского района

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Число котельных, ед. | 39 | 31 | 30 | 29 | 34 | 30 | 39 | 38 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| В т.ч. на жидком топливе | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Суммарная мощность котельных, Гкал/ч | 48,4 | 38,8 | 36,2 | 27,6 | 23,5 | 23,1 | 27,1 | 27,6 | 27,3 | 27,0 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| Уд.вес источников до 3 Гкал/ч | 100 | 96,8 | 93,3 | 93,1 | 94,1 | 93,3 | 94,9 | 94,7 | 97,0 | 97,0 | 78,5 | 96,9 | 96,9 |
| Количество котлов, ед. | 108 | 65 | 56 | 47 | 43 | 33 | 42 | 59 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 |
| Протяженность тепловых сетей, км | 40,4 | 23,7 | 30,5 | 25,2 | 26,7 | 26,7 | 24,9 | 23,7 | 23,0 | 23,2 | 23,2 | 21,1 | 21,1 |
| В т.ч. нуждающихся в замене, км | 3,0 | 1,3 | 8,2 | 3,0 | 11,5 | 7,1 | 10,4 | 9,2 | 0,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| Число аварий по системам, ед. | 2 | - | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | 3 |

Источник: Стат.бюллетень О снабжении населения тепловой энергией за 2000-2012 год. Томскстат

Система теплоснабжения Улу-Юльского СП за последнее десятилетие  не претерпела существенных изменений.  В рамках Программы комплексного развития систем жизнеобеспечения Первомайского района на 2006-2010 годы планировалось осуществить мероприятия по замене котельного оборудования, перевод котельной п.Улу-Юл с нефти на твердое топливо, однако из-за отсутствия финансирования и смены теплоснабжающих организаций была произведена только замена оборудования на котельных школ с.Аргат-Юл и с.Альмяково, а также  перекладка отдельных малых участков ветхих сетей.

  - Структура договорных отношений

Глава Администрации сельского поселения курирует вопросы обеспечения экономического развития и устойчивого функционирования капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения. Согласно ст. 9 Устава сельского поселения, организация в границах Улу-Юльского сельского поселения электро- и тепло-, водоснабжения и водоотведения у населения, является полномочиями Администрации поселения.

Теплоснабжение в поселении осуществляет 1 организация, осуществляющая регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения:  ООО «Луговское» (Улу-Юльский участок). Деятельность в сфере теплоснабжения (выработка и транспортировка теплоэнергии) ООО «Луговское» осуществляет на основании договора аренды с Администрацией сельского поселения, который, одновременно, является договором на исполнение муниципального заказа по обеспечению потребителей услугами теплоснабжения. Коммунальные котельные находятся в муниципальной собственности.

Теплоснабжающей организацией с потребителями услуг заключены индивидуальные договоры на оказание услуг теплоснабжения.

Теплоснабжающие организации занимают монопольное положение на рынке поставок тепла, что определяет их особые взаимоотношения с  потребителями. Договорные отношения  накладывают на монополиста особые обязательства по качеству оказания услуг.

Контроль за соблюдением качества оказываемых услуг осуществляется территориальным отделением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей «Роспотребнадзор», согласно п.75 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307. Исполнитель несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение качества и порядка предоставления коммунальных услуг.

  - Общая характеристика теплоснабжения Улу-Юльского поселения

Система теплоснабжения поселения характеризуется низкой степенью централизации. Теплом обеспечивается только часть объектов бюджетной сферы, а также часть жилищного фонда п.Улу-Юл.. Остальная часть зданий бюджетной сферы и жилищного фонда отапливается посредством встроенных твёрдотопливных печей.

В населённых пунктах поселения можно выделить основные планировочные районы застройки:

– Центральные части, характеризующиеся малоэтажной  жилой и общественно-деловой застройкой;

- Периферийные части (жилая частная застройка).

Зоны действия котельных

На начало 2013 г. в поселении функционировало 3 котельных  суммарной установленной мощностью 3,29 Гкал/ч. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на котельных отсутствует. Котельные расположены в наиболее крупных населённых пунктах: п.Улу-Юл, с.Аргат-Юл, с.Альмяково.

Установленная мощность котельных находится в диапазоне от 0,13 до 3 Гкал/час, при этом максимальные часовые нагрузки изменяются в интервале от 0,11 до 2,72 Гкал/час.

Для двух  котельных топливом являются дрова, для наиболее крупной -нефть. Доля нефтяной генерации составляет 92,5%  от общего объема выработки теплоты.

Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные. Перемычки, резервирующие источники отсутствуют.  Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении на 1.01.2013 года составляла  4,198 км. Тепловые сети выполнены подземными (9%), с использованием канальной и бесканальной прокладки, а также  надземно на опорах (91%).

Наиболее крупным теплоисточником является котельная с.Улу-Юл, доля которой в покрытии тепловой нагрузки составляет 90%.

Объектами системы коммунального теплоснабжения являются здания бюджетной сферы, население и прочие потребители. Котельные школ обслуживают здания бюджетной сферы.

Суммарная установленная мощность теплоисточников по состоянию на 01.01.2013 составляет 3,29 Гкал/час, присоединенная нагрузка 2,97 Гкал/час.

Подключение систем отопления к тепловой сети – зависимое, без снижения потенциала теплоты. Регулирование отпуска теплоты – качественное по отопительной нагрузке.

Зоны действия индивидуальных источников объектов бюджетной сферы

Объекты бюджетной сферы, в которых реализовано отопление на базе встроенных дровяных отопительных печей, расположены в центральных зонах населённых пунктов поселения: п.Аргат-Юл (Дом культуры), с.Апсагачево (школа).

Суммарная установленная мощность автономных теплоисточников бюджетной сферы по состоянию на 01.01.2013 составляет 0,07 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,064 Гкал/час.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения жилищного фонда

Значительная территория населённых пунктов не охвачена централизованным теплоснабжением. Основная часть индивидуального жилищного фонда отапливается посредством дровяных отопительных печей. Для нужд отопления 47,19 тыс.кв.м индивидуального жилищного фонда (17,564  Гкал тепловой энергии за 2012 год) использовано 5,58 тыс.тонн условного топлива (21,45 тыс.м3  дров).

- Источники теплоснабжения

  - Общая характеристика источников

На начало 2013 г. в Улу-Юльском поселении функционировало 3 отопительных котельных: одна – крупная жидкотопливная коммунальная и две малых твёрдотопливных, обеспечивающих теплом объекты бюджетной сферы. Кроме того, на территории поселения расположены объекты бюджетной сферы, в которых реализовано отопление на базе встроенных отопительных печей.

Краткая характеристика теплоисточников представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Характеристика источников  Улу-Юльского СП

| № | Наименование | Вид топлива | 2012 факт, Гкал |  | Уст. мощность источника Гкал/ч | Нагрузка ист-ка Гкал/ч | Нагрузка аб-ов, Гкал/ч | т/сети, км (2-х тр.) | Схема сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выра-ботка | Полезн. отпуск |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.п.Улу-Юл | Нефть | 8089,3 | 4995,8 | 2,99 | 2,717 | 1,927 | 3,983 | 2-тр. |
| 2 | Школа Аргат-Юл | дрова | 379,1 | 328,4 | 0,17 | 0,149 | 0,132 | 0,097 | 2-тр. |
| 3 | Школа Альмяково | дрова | 278,8 | 229,2 | 0,13 | 0,110 | 0,092 | 0,118 | 2-тр. |
|  | Всего по котельным |  | 8747,2 | 5553,4 | 3,29 | 2,976 | 2,151 | 4,198 | 2-тр. |
| 1 | ДК Аргат-Юл | дрова | 75,3 | 4995,8 | 0,03 | 0,029 | 0,029 | - | - |
| 2 | Школа Апсагачево | дрова | 92,1 | 328,4 | 0,04 | 0,036 | 0,036 | - | - |
|  | Всего по АИТ |  | 167,4 | 229,2 | 0,07 | 0,064 | 0,064 | - | - |
|  | Итого: |  | 8914,6 | 5553,4 | 3,36 | 3,040 | 2,215 | 4,198 |  |

Примерно 98% выработки тепловой энергии приходится на котельные, крупнейшая из которых работает на нефти, две в качестве топлива  используют дрова.

В качестве основного оборудования на котельных используются эффективные котлы заводского изготовления. Основное оборудование источников представлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Характеристика основного оборудования источников

| Наименование котельных | Вид топ-лива | Тип котлов | КПД | Год | Единич. мощность котлов | Кол-во котлов | Мощность котельной | Коэ-т загр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | монтажа | Гкал/ч | шт | Гкал/ч |  |
| кот.п.Улу-Юл | Нефть | КВа-1,74 ГМ | 85,9 | 2003 | 1,50 | 2 | 2,99 | 90,8% |
| Школа Аргат-Юл | дрова | КВр-0,1 | 57,9 | 2012 | 0,09 | 2 | 0,17 | 86,6% |
| Школа Альмяково | дрова | ОКВУ-75 | 56,7 | 2012 | 0,06 | 2 | 0,13 | 85,0% |
| Всего по котельным |  |  | 82,8 |  |  | 6 | 3,29 | 90,4% |
| ДК Аргат-Юл | дрова | Печь встр. | 52,4 | 2004 | 0,03 | 1 | 0,03 | 96,3% |
| Школа Апсагачево | дрова | Печь встр. | 56,2 | 2002 | 0,04 | 1 | 0,04 | 89,0% |
| Всего по АИТ |  |  | 54,4 |  |  | 2 | 0,07 | 92,1% |
| Итого: |  |  | 82,0 |  |  | 8 | 3,36 | 90,4% |

Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает расходные открытые склады, нефтяной котельной – расходный склад: нефтяные ёмкости.

На котельных применена одноконтурная схема. Источниками водоснабжения котельных являются водопроводы централизованных систем водоснабжения, в которые поступает неочищенная вода артезианских скважин. Резервирование по воде отсутствует, учёта воды осуществляется только на крупной котельной. Оборудования химводоподготовки нет, несмотря на отсутствие очистки водопроводной воды, обладающей высокими показателями жёсткости (6 мг-экв/кг) и высоким железосодержанием.

Эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования, а прежде всего химводоподготовки, не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. По нефтяной котельной значителен также срок эксплуатации котлов, что также является фактором, приводящим к снижению их КПД.

В качестве сетевых и подпиточных насосов используются насосы консольного типа, характеризующиеся небольшим диапазоном мощности и недостаточной энергетической эффективностью. Имеет место превышение мощности установленного насосного оборудования.

Электроснабжение котельных централизованное, осуществляется от сетей ОАО «Томская распределительная компания». Электроснабжение трёхфазное, напряжением 380 В. Котельные относятся к II категории электроснабжения. Резервирования электропитания нет.

Для учёта потребляемой электроэнергии на котельных установлены электросчётчики. Учёт отпускаемого тепла на котельных не производится.

Оборудования очистки дымовых газов нет.

В связи с тем, что система двухтрубная и услуги ГВС не предоставляется, потребителями котельной с.Улу-Юл осуществляется несанкционированный водоразбор из системы отопления, что увеличивает подпитку и приводит к перерасходу топлива.

  - Коммунальные источники теплоснабжения

Котельная «п.Улу-Юл»

Отопительная котельная «п.Улу-Юл» – крупнейший  источник тепла в поселении, вырабатывает 92,5 % тепловой энергии от суммарного объёма выработки по котельным, покрывает 90% тепловой нагрузки котельных. Котельная расположена в центральной части посёлка Улу-Юл в районе многоэтажной застройки (ул.Комарова 32 корп.2). Здание и оборудование котельной находится в муниципальной собственности. Находится в эксплуатации у ООО «Луговское». В качестве топлива используется сырая нефть.

Котельная обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления здания центральной части посёлка, среди которых 9 многоквартирных и 16 индивидуальных жилых домов, школа, дом культуры, больница, детский сад, а также прочие объекты.

Схема – закрытая. Сети двухтрубные, радиальные. Протяжённость – 3,983 км в двухтрубном исчислении, 1,4 км - ветхие. Сети в основном построены в 1979-1985 годах и  имеют значительный износ, что приводит к сверхнормативным потерям тепла и утечкам теплоносителя.

Установленная мощность котельной – 3 Гкал/ч. Ограничения тепловой мощности нет. В настоящее время системный резерв по мощности незначителен, а аварийный резерв мощности отсутствует.

- Нагрузка котельной – 2,72 Гкал/ч. Нагрузка абонентов 1,927 Гкал/ч. Коэффициент использования установленной мощности – 90,8%. В состав основного оборудования котельной входят два водогрейных жидкотопливных котла «КВа-1,74ГМ», оборудованные горелками РМГ-2, и с установленной паспортной мощностью 1,5 Гкал/ч каждый. Нормативный КПД котлов при работе на жидком топливе – 90%, средневзвешенный фактический КПД котельной в 2012 году составил 85,9%, что объясняется высоким сроком эксплуатации котлов (остаточный ресурс – 5 лет), отсутствием оборудования химводоподготовки.

Таблица 3.3 - Основное оборудование котельной «п.Улу-Юл»

| Тип оборудования | Мощность, Гкал/ч | Кол-во | Уст.мощн. кот-ой, Гкал/ч | Год монтажа | Год кап. ремонта | Остаточный ресурс, лет | Вид топлива | Норм. КПД, % | Нагрузка котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВа-1,74ГМ | 1,50 | 2 | 3,0 | 2003 | - | 5 | нефть | 90 | 2,717 |

Таблица 3.4 - Вспомогательное оборудование котельной «п.Улу-Юл»

| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насосов |  | Назначение |  | Производительность | Напор | Мощность двигателя кВт | Кол-во в работе (резерв), шт |
|  |  |  |  | м3/ч | м.вод.ст. |  |  |
| К 290/30 |  | сетевой |  | 290 | 30 | 37,0 | 1 |
| ЭЦВ 6-10-80 |  | подпит. |  | 10 | 80 | 4,0 | 1 |
| НМШ 8-25 |  | топл. |  | 6 | 25 | 2,2 | 1 |
| Тягодутьевое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  | Назначение | Производительность, тыс.м3/ч |  | Напор, кПа | Мощность двигателя | Кол-во |
| РМГ-2 |  | горелка | 2,50 |  | 1,5 | 1,5 | 2 (1) |
| ВЦ 4-46-2 |  | вентил. | 0,002 |  | 1,11-1,15 | 1,5 | 2 (1) |
| ДН-10 |  | дымомос. | 0,014 |  | 0,099 | 11,0 | 2 |
|  |  | Золоуловители, теплообменники, баки, осветительные приборы и др. |  |  |  |  |  |
| Схема ВПУ | Производительность, т/ч | Марка | Назначение |  |  | ед. мощность | Кол-во |
| - | - | ДРЛ-100 | Освещение |  |  | 0,10 | 5 |

Котельная работает по одноконтурной схеме с нестандартным (80/600С) отопительным температурным графиком. Заниженный график объясняется невозможностью повышения температуры теплоносителя за счёт его завышенного расхода. В качестве сетевого насоса используется насос марки К 290/30. Расход воды в котельном контуре 290 м3/ч, при номинальном значении 120 м3/ч.

Подача топлива осуществляется нефтяным насосом НМШ-8-25.Оборудования ХВО нет. Подготовки воды не производится, что приводит к повышенному накипеобразованию на конвективных трубах котла, снижению КПД и повышает вероятность выхода из строя котлов. Для подачи воздуха в топки котельных агрегатов установлены вентиляторы ВЦ 4-46-2, для удаления продуктов сгорания – дымосос ДН-10. Золоулавливающего оборудования нет.

Из оборудования КИПиА установлены только манометры и термометры. Для учёта потребления электроэнергии установлен электросчётчик СЕ-301, для учёта воды – водосчётчик. Приборов учёта отпускаемой теплоэнергии и потребляемой воды нет. Резервирования электроснабжения нет.

В связи с тем, что система двухтрубная и услуги ГВС не предоставляется, потребителями осуществляется несанкционированный водоразбор из системы отопления, что значительно увеличивает подпитку и приводит к перерасходу топлива.

В зимний период был зафиксирован отказ горелочного устройства на котельной. Кроме того были небольшие инциденты по сетям. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Программой модернизации коммунальной инфраструктуры Первомайского района 2006-2011 предусматривался перевод котельной на более дешёвое твёрдое топливо. Энергоснабжающей организацией ООО КС "Улу-Юльское" была закуплена блочно-модульная котельная, однако не была выполнена и утверждена проектная документация на данную БМК, монтаж котельной был проведён без учёта особенностей грунта и рельефа местности, в связи с чем,  котельная не может быть допущена к эксплуатации. БМК находится в собственности ООО КС "Улу-Юльское". В настоящее время данная организация не является оператором.

Котельная «Школа п.Аргат-Юл»

Котельная «Школа п.Аргат-Юл» является твердотопливной (дровяной), отопительной, расположена в центральной части посёлка. Здание и оборудование котельной находятся в муниципальной собственности. Котельная обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления здания школы. Находится в эксплуатации у районного управления образования.

Схема – закрытая. Сети двухтрубные, радиальные. Протяжённость – 0,097 км. Сети построены в 80-х годах и  имеют значительный износ, что приводит к сверхнормативным потерям тепла и утечкам теплоносителя.

Установленная мощность котельной – 0,17 Гкал/ч. Ограничения тепловой мощности нет.

Нагрузка котельной – 0,149 Гкал/ч. Нагрузка абонентов всего 0,132 Гкал/ч. Коэффициент использования установленной мощности – 86,6 %.

- В состав основного оборудования котельной входят два  котла КВр-0,1. Нормативный КПД котлов такого типа – 80%. Котлы установлены в 2012 году, средневзвешенный фактический КПД котельной по году составил 57,9% (ранее был установлен котел КВЖ-0,3 с вентилятором ВЦ 14-46-2, сетевым насосом К 20/30) . Энергообследование котельной не проводилось, фактический КПД новых котлов при работе на дровах не определялся.

- Подача топлива и золошлакоудаление осуществляется вручную.

Котельная работает по одноконтурной схеме со стандартным (95/700С) отопительным температурным графиком. Подача топлива и золошлакоудаление осуществляется вручную.

Таблица 3.5 - Основное оборудование котельной «Школы п.Аргат-Юл»

| Тип оборудования | Мощность, Гкал/ч | Кол-во | Уст.мощн. кот-ой, Гкал/ч | Год монтажа | Год кап. ремонта | Остаточный ресурс, лет | Вид топлива | Норм. КПД, % | Нагрузка котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВр-0,1 | 0,086 | 2 | 0,50 | 2012 | - | 14 | Дрова | 80 | 0,144 |

Таблица 3.6 - Вспомогательное оборудование котельной «Школы п.Аргат-Юл»

| Насосы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насосов |  | Назначение | Производи-тельность м3/ч | Напор м.вод.ст. | Мощность двигателя кВт | Кол-во в работе (резерв), шт |
| Grundfos CH |  | сетевой | 8 | 22 | 1,5 | 1(1) |
| Водоподготовка |  | Прочее оборудование |  |  |  |  |
| Схема ВПУ | Производительность, т/ч | Марка | Назначение |  | ед. мощность | Кол-во |
| - | - | ДРЛ-100 | Освещение |  | 0,1 | 3 |

Оборудования ХВО нет. Подготовки воды не производится, что приводит к повышенному накипеобразованию на конвективных трубах котла, снижению КПД и повышает вероятность выхода из строя котлов. Тягодутьевого оборудования нет. Золоулавливающего оборудования нет. Из оборудования КИПиА установлены только манометры и термометры. Для учёта потребления электроэнергии установлен электросчётчик СА4УИ672м. Приборов учёта отпускаемой теплоэнергии и потребляемой воды нет. Резервирования электроснабжения нет.

Отказов котельной в 2012 г. не зафиксировано. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Котельная «Школа с.Альмяково»

Котельная «Школа с.Альмяково» является твердотопливной (дровяной), отопительной, расположена в центральной части села. Здание и оборудование котельной находятся в муниципальной собственности. Котельная обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления здания школы, клуба, медпункта. Находится в эксплуатации у районного управления образования.

Схема – закрытая. Сети двухтрубные, радиальные. Протяжённость – 0,118 км. Сети построены в 80-х годах и  имеют значительный износ, что приводит к сверхнормативным потерям тепла и утечкам теплоносителя.

Установленная мощность котельной – 0,13 Гкал/ч. Ограничения тепловой мощности нет.

Нагрузка котельной – 0,11 Гкал/ч. Нагрузка абонентов всего 0,092 Гкал/ч. Коэффициент использования установленной мощности – 85 %.

В состав основного оборудования котельной входят два  котла ОКВУ-75. Нормативный КПД котлов такого типа – 80%. Котлы установлены в 2012 году, средневзвешенный фактический КПД котельной по году составил 56,7% (ранее был установлен котел КВЖ-0,3 с вентилятором ВЦ 14-46-2, сетевым насосом К 20/30) . Энергообследование котельной не проводилось, фактический КПД новых котлов при работе на дровах не определялся.

Таблица 3.7 - Основное оборудование котельной «Школы п.Аргат-Юл»

| Тип оборудования | Мощность, Гкал/ч | Кол-во | Уст.мощн. кот-ой, Гкал/ч | Год монтажа | Год кап. ремонта | Остаточный ресурс, лет | Вид топлива | Норм. КПД, % | Нагрузка котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКВУ-75 | 0,064 | 2 | 0,13 | 2012 | - | 14 | Дрова | 80 | 0,110 |

- Подача топлива и золошлакоудаление осуществляется вручную.

Котельная работает по одноконтурной схеме со стандартным (95/700С) отопительным температурным графиком. Подача топлива и золошлакоудаление осуществляется вручную.

Таблица 3.8 - Вспомогательное оборудование котельной «Школы п.Аргат-Юл»

| Насосы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насосов |  | Назначение | Производи-тельность м3/ч | Напор м.вод.ст. | Мощность двигателя кВт | Кол-во в работе (резерв), шт |
| Grundfos CH |  | сетевой | 8 | 22 | 1,5 | 1(1) |
| Водоподготовка |  | Прочее оборудование |  |  |  |  |
| Схема ВПУ | Производительность, т/ч | Марка | Назначение |  | ед. мощность | Кол-во |
| - | - | ДРЛ-100 | Освещение |  | 0,1 | 3 |

Оборудования ХВО нет. Подготовки воды не производится, что приводит к повышенному накипеобразованию на конвективных трубах котла, снижению КПД и повышает вероятность выхода из строя котлов. Тягодутьевого оборудования нет. Золоулавливающего оборудования нет. Из оборудования КИПиА установлены только манометры и термометры. Для учёта потребления электроэнергии установлен электросчётчик СА4УИ672м. Приборов учёта отпускаемой теплоэнергии и потребляемой воды нет. Резервирования электроснабжения нет.

Отказов котельной в 2012 г. не зафиксировано. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

- теплоВЫЕ СЕТИ

  - Структура и параметры тепловых сетей

Системы теплоснабжения коммунальных источников одноступенчатые зависимые. Теплоноситель в отопительные приборы поступает непосредственно из тепловых сетей без снижения потенциала теплоты. Непосредственное присоединение отопительных приборов ограничивает пределы допустимого давления в тепловых сетях, так как высокое давление, необходимое для транспорта теплоносителя к конечным потребителям, опасно для радиаторов отопления. На абонентских вводах установлены запорная арматура, контрольно-измерительные приборы для измерения температура и давления теплоносителя.

Сети теплоснабжение тупиковые двухтрубные. Котельные работают как отопительные, сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Компенсация температурных напряжений трубопроводов осуществляется за счет естественных поворотов трассы: подъемы, опуски, повороты труб. Основной тип теплоизоляции - минераловатные маты.

Тепловые сети характеризуются значительным уровнем износа. Доля сетей нуждающихся в срочной замене составляет 38,5%. В течении отопительного сезона периодически возникают инциденты по повреждаемости сетей, что приводит к сверхнормативным потерям тепла и утечкам.

В настоящее время на территории Улу-Юльского СП  находится в эксплуатации 4,198 км тепловых сетей, 94,9% которых находятся в эксплуатации у ООО «Луговское». Около 9% сетей проложено подземно, 91% - надземно на опорах. Характеристика тепловых сетей представлена в таблице  4.1.

Таблица 4.1  Характеристика коммунальных тепловых сетей Улу-Юльского СП

| Наименование котельной | Протяжённость тепловых сетей, км |  |  |  |  |  | Проложенных сетей, км |  | Тип изоля-ции | Доля ветхих сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 мм и ≤ | 70 мм | 100 мм | 150 мм | 250 мм | Всего, км | подземно | надземно |  |  |
| кот.п.Улу-Юл | 0,710 | 0,210 | 1,879 | 0,523 | 0,661 | 3,983 | 0,165 | 3,818 | Минвата | 35,1% |
| СОШ Аргат-Юл | 0,004 | 0,085 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,097 | 0,097 | 0,000 | Минвата | 100,0% |
| СОШ Альмяково | 0,095 | 0,023 |  | 0,000 | 0,000 | 0,118 | 0,118 | 0,000 | Минвата | 100,0% |
| Всего: | 0,809 | 0,318 | 1,887 | 0,523 | 0,661 | 4,198 | 0,380 | 3,818 |  | 38,5% |

Бесхозяйных сетей на территории поселения нет. На выводах тепловых сетей от источников тепла установлены чугунные задвижки разного диаметра от 50 до 250 мм, несмотря на то, что на наружных трубопроводах тепловых сетей применение чугунных задвижек в районах имеющих температуру наружного воздуха ниже -40 градусов запрещена.

В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей установлены штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства). В высших точках трубопроводов тепловых сетей установлены штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники).

Для восприятия веса теплопровода и обеспечения его свободного перемещения на строительных конструкциях, при всех способах прокладки, кроме бесканальной, установлены скользящие подвижные опоры.

Для закрепления трубопроводов в отдельных точках и разделения его на независимые по температурным деформациям участки установлены щитовые неподвижные опоры.

Для обслуживания запорной арматуры смонтированы тепловые камеры. Конструкции тепловых камер и каналов трубопроводов выполнены в основном из кирпича. Днище камер выполнено  с уклоном ≥0,02 к одному из углов, где устроен приямок для сбора воды, которая затем выводится самотеком или при помощи насосов в водостоки.

Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минераловатных прошивных ГОСТ 21880-86. В системе теплоснабжения поселения насосных  станций и тепловых пунктов нет. Отсутствуют устройства защиты от  превышения давления.

  - Регулирование отпуска тепла в тепловые сети

На котельных осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке. Регулирование посредством изменения температуры сетевой воды на источнике в соответствии с температурным графиком при постоянном расходе теплоносителя обеспечивает поддержание заданной температуры в отапливаемых помещениях независимо от изменения температуры наружного воздуха. Утверждённый температурный график по котельной ООО«Луговское» – 80/60 ºС (рисунок 4.1). На котельных школ п.Аргат-Юл и с.Альмяково после реконструкции применяют стандартный график. Фактические температурные графики котельных соответствуют утверждённым.

В настоящее время система теплоснабжения котельной Улу-Юл  работает в нерасчётном режиме с пониженным температурным графиком отпуска тепловой энергии и нерасчётным расходом теплоносителя. В современных экономических условиях поддержание заданных параметров теплоснабжения является не столько технической задачей, сколько экономической. Из-за отсутствия необходимых средств теплоснабжающие организации вынуждены идти на понижение температурного графика отпуска тепла, что приводит к невосполнимому технологическому ущербу, и в конечном итоге к экономическому ущербу, как для потребителей, так и для производителей тепла.

Конечными показателями качества услуг отопления являются параметры микроклимата помещений: температура внутреннего воздуха и кратность воздухообмена.

Недоотпуск тепла негативно сказывается на параметрах микроклимата зданий – имеет место либо снижение температур внутреннего воздуха, либо снижение воздухообмена в помещениях. На практике потребители чаще всего в этом случае идут на ограничение воздухообмена, либо увеличивают площади поверхности отопительных приборов и тем самым обеспечить комфортные температурные условия.

Рисунок 4.1. Графики отпуска тепловой энергии от котельной ООО «Луговское» (утверждённый) и стандартный температурный график

Можно сделать вывод, применяемый пониженный температурный график регулирования не является обоснованным, однако из-за завышенной производительности насосного оборудования переход на стандартный график невозможен.

  - Гидравлический режим тепловых сетей

Для оценки гидравлического режима тепловых сетей в процессе эксплуатации произведен гидравлический расчет с целью определения расходов теплоносителя на участках сети и давлений в отдельных точках, что позволило выявить по каждой системе проблемные участки тепловой сети, требующие перекладки для увеличения пропускной способности (таблица 4.2)

Таблица 4.2 − Располагаемый напор у абонентов по результатам гидравлического расчёта

| Наименование источника | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Расход теплоносителя через потребителя, т/ч | Располагаемый напор у потребителя, м вод.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Советская №15 | 0,037 | 5,6 | 0,00 |
| п.Улу-Юл | Советская №13 | 0,025 | 3,8 | 0,00 |
|  | Д/сад | 0,108 | 16,3 | 0,00 |
|  | ТЦ, Советская №16 | 0,041 | 6,2 | 0,00 |
|  | "Престиж" Советская №16а | 0,005 | 0,8 | 0,00 |
|  | Д/к, Советская №20 | 0,133 | 20,0 | 0,00 |
|  | СОШ, Советская №18 | 0,235 | 35,4 | 2,42 |
|  | Гараж СОШ | 0,019 | 2,9 | 3,01 |
|  | Железнодорожная №28 | 0,233 | 35,1 | 1,91 |
|  | Магазин «Омега» | 0,001 | 0,2 | 6,50 |
|  | Железнодорожная №32 | 0,233 | 35,1 | 1,63 |
|  | Станция ВП | 0,010 | 1,5 | 8,69 |
|  | Железнодорожная №30 | 0,233 | 35,1 | 6,61 |
|  | Комарова №14 | 0,018 | 2,7 | 0,00 |
|  | Комарова №18 | 0,017 | 2,6 | 0,00 |
|  | Комарова №20 | 0,009 | 1,4 | 0,00 |
|  | Комарова №22 | 0,009 | 1,4 | 0,00 |
|  | Комарова №26 | 0,008 | 1,2 | 0,00 |
|  | 50 лет Октября №1 | 0,023 | 3,5 | 0,00 |
|  | Железнодорожная №22 | 0,022 | 3,3 | 0,00 |
|  | Железнодорожная №20 | 0,022 | 3,3 | 0,00 |
|  | Железнодорожная №18 | 0,027 | 4,1 | 0,00 |
|  | Пролетарская №26 | 0,032 | 4,8 | 4,52 |
|  | Пролетарская №30 | 0,006 | 0,9 | 4,92 |
|  | Пролетарская №34 | 0,017 | 2,6 | 4,76 |
|  | Гараж | 0,038 | 5,7 | 11,25 |
|  | Пролетарская №25 | 0,016 | 2,4 | 8,44 |
|  | Пролетарская №29 | 0,017 | 2,6 | 8,53 |
|  | Пролетарская №31 | 0,009 | 1,4 | 8,66 |
|  | Пролетарская №33 | 0,017 | 2,6 | 10,18 |
|  | Пролетарская №35 | 0,020 | 3,0 | 10,60 |
|  | Пролетарская №37 | 0,011 | 1,7 | 11,09 |
|  | Пролетарская №39 | 0,023 | 3,5 | 11,00 |
|  | Зеленый №3 | 0,014 | 2,1 | 9,93 |
|  | Зеленый №1 | 0,017 | 2,6 | 10,10 |
|  | Больница | 0,222 | 33,4 | 9,50 |
| Котельная | Школа вв1 | 0,050 | 3,3 | 14,73 |
| СОШ | Школа вв2 | 0,024 | 1,5 | 14,71 |
| с.Альмяково | Библиотека, клуб, вв1 | 0,006 | 0,4 | 14,52 |
|  | Библиотека, клуб, вв2 | 0,005 | 0,4 | 14,92 |
|  | С/а, м/пункт | 0,007 | 0,4 | 14,89 |
| Котельная | Маст.+столовая | 0,041 | 2,5 | 11,93 |
| СОШ | Школа | 0,073 | 6,9 | 11,80 |
| п.Аргат-Юл | Спортзал | 0,018 | 1,1 | 11,99 |

Эксплуатация системы характеризуется существенным превышение фактического расхода теплоносителя Gфакт =290 т/ч над расчетным значением Gрасч =119,7 т/ч, следствием которого являются избыточные потери напора по главной магистрали (котельная – Советская 15) Hфакт =22,7 м. Приведение в соответствие фактического и расчетных расходов позволит сократить потери напора по главной магистрали. Кроме того, для нормализации гидравлического режима необходима перекладка участка магистрали от отв. на ДК до отв. до Д/с с увеличением диаметра до Ø150 мм и довести их значение до Hрасч =2,5 м.

По остальным системам располагаемые напоры у потребителей находятся несколько выше требуемых. Обобщенные результаты гидравлического расчета приведены в Приложении Б.

  - Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Системы теплоснабжения Улу-Юльского СП являются составной частью комплекса, обеспечивающего жизнедеятельность поселения. Бесперебойная работа системы теплоснабжения напрямую зависит от состояния тепловых сетей.

В отопительном периоде 2012-2013 годов была зафиксирована авария на котельной с.Улу-Юл (отказ горелочного устройства). В течении отопительного сезона периодически возникают инциденты по повреждаемости сетей, что приводит к сверхнормативным потерям тепла и утечкам.

  - Работа диспетчерских служб

Положительным фактором является наличие в штате ООО «Луговское»  аварийно – диспетчерской службы и ремонтной бригады.

Для тепловых сетей ООО «Луговское»,  предусмотрена одноступенчатая структура диспетчерского управления с одним центральным диспетчерским пунктом. На предприятии круглосуточно функционирует отдельная аварийно – ремонтная служба. Непосредственно на Улу-Юльском участке безаварийность обеспечивается штатным персоналом (мастер участка, слесарь, сварщик). Специализированных транспортных средств на участке нет. Крупные неполадки устраняются аварийной бригадой, базирующейся в с.Первомайское.

При отключении системы, либо нарушении качества оказания услуг, потребители, обращаются первоначально с заявлением в отдел диспетчерской службы теплоснабжающей организации. Далее, если заявка связана с режимами работы или эксплуатацией источников и теплосетей, она передается мастерам аварийных бригад, которые в свою очередь устраняют неполадки. При этом вся информация о количестве и причинах аварий, сроках выполнения, качества выполнения заявок поступает к диспетчеру. На основании актов выполняется перерасчёт за неоказанные услуги.

Аварийно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации создана в целях оперативного разрешения вопросов вызванных аварийными ситуациями на тепловых сетях и котельных. Таким образом, АДС предназначена для приема, учета и контроля исполнения жалоб и заявок сферы жилищно-коммунального хозяйства и выполняет следующие функции:

- Принятие информации по жалобам клиентов (абонентов);

- Определение и назначение вида и объёмов работ, исполнителя для каждой жалобы и контроль исполнения жалобы;

- Устранение аварийных ситуаций и инцидентов;

- Формирование отчетности по выполненным/невыполненным работам, объёмам, срокам и стоимости работ  с отметкой о качестве выполнения заявки.

Сигнал об авариях поступает в основном от потребителей. Системы автоматического оповещения об аварийных ситуациях на системах транспорта и потребления тепловой энергии отсутствует, что объясняется малостью систем.

Таблица 4.3 − Характеристика оснащенности аварийно - ремонтной службы ООО «Луговское»

| Техническое вооружение АРБ |  | Персонал, чел |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тип машины | Кол-во, шт. | Квалификация | АРБ | По участку |
| УАЗ | 1 | Мастер (участка) | 1 | 1 |
| Сварочный аппарат | 1 | Слесарь | 4 | 1 |
| Экскаватор | 1 | Сварщик | 1 | 1 |

В состав АРБ (аварийно-ремонтная бригада) предприятия  включены слесари, газоэлектросварщики. Персонал АРБ и закрепленные за ней машины для ликвидации повреждений должны находиться в постоянной готовности. Дежурство АРБ организуется круглосуточно, посменно. В системе диспетчеризации средства телемеханизации не используются. Негативным фактором является значительная удалённость Улу-Юльского участка от основного места базирования аварийной службы предприятия.

На системах п.Аргат-Юл и с.Альмяково устранением аварийных ситуаций занимается также ООО «Луговское» по договорённости с Администрацией поселения.

  - Диагностика состояния тепловых сетей и планирования ремонтов

Важнейшей задачей является сокращение затрат на ремонт сетей за счет снижения количества отказов посредством своевременной замены участков, рабочий ресурс которых исчерпан. Решение этой задачи возможно при реализации комплекса мероприятий, направленных на выявление дефектных участков тепловых сетей, упорядочением и ранжированием таких участков с последующей заменой теплопроводов, которые характеризуются максимальным износом (критическое состояние), обнаружение потения – начальная стадия развития течи.

У теплоснабжающей организаций ООО «Луговское» отсутствуют современные диагностические комплексы. Поиск места утечек осуществляется в соответствии с процедурой

1. Согласно графика работ, бригадой выполняется осмотр магистральных и распределительных теплопроводов.

2. Во время осмотра определяется участок, на котором образовалась течь.

3. Посередине участка делается шурф и определяется на какой половине участка находится утечка.

Обходы тепловых сетей и сооружений на них осуществляются слесарем-обходчиком и мастером участка в сроки - не реже одного раза в 10 дней в отопительный период и одного раза в месяц в межотопительный период.

Ликвидация утечек и их последствий требуют значительных трудовых и материальных затрат. Эти затраты напрямую зависят от оперативности обнаружения и устранения утечки, а также методики, используемой при поиске течи. Для более точного нахождения места утечки и ее оперативной локализации необходимо создание специальной службы диагностики и контроля тепловых сетей и приобретения необходимых приборов для поиска утечек.

Объем ремонтных работ по каждому эксплуатационному району определяется с учетом дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, а также на основании данных испытаний, аварийных вскрытий, диагностических работ и ревизий. Работы по текущему ремонту тепловой сети производятся регулярно в течение года по графику.

Повреждения аварийного характера устраняются немедленно. Капитальный ремонт и проводимые одновременно с ним работы по текущему ремонту производятся в летний период по заранее составленному для каждой магистрали и эксплуатационному району в целом плану-графику, утвержденному главным инженером предприятия и согласованному с местными органами власти.

Мелкий профилактический ремонт оборудования тепловых сетей (устранение течи и парений из сальниковых уплотнений и т.п.) производится в процессе эксплуатации.

Капитальный и текущий ремонты тепловых сетей ООО «Луговское» производит аварийно-ремонтная бригада. По окончании ремонтных работ закрытие наряда оформляется подписями ответственного руководителя и допускающего лица.

При приемке тепловых сетей из капитального и текущего ремонтов проверяется выполнение всех работ по ведомости объема работ. В ведомости  делаются отметки о качестве выполнения работ и о недоделках или полностью невыполненных работах. На выполненные и принятые ремонтные работы составляется  акт приемки, в котором отражается объем и характер произведенного ремонта по отдельным элементам оборудования. Акты приемки из ремонта со всей технической документацией по ремонту и экземпляром чертежей хранятся в  ПТО вместе с паспортами тепловой сети и соответствующего оборудования.

Включение теплопроводов в работу после ремонта производится по распоряжению дежурного диспетчера после закрытия наряда и получения им личного сообщения от производителя работ об окончании ремонтных работ и снятия людей.

Все тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются только гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры.

Испытание проводится по рабочей программе, которая утверждается главным инженером. По окончании испытаний составляется акт.

  - Технологические потери при передаче тепловой энергии

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется в соответствии с требованиями «Инструкции по расчету и обоснованию нормативов технологический потерь при передаче тепловой энергии» утвержденными Приказом Минпромэнерго России от 30.12.2008 г. №325. До 2011 года нормативы утверждались Минэнерго, с 2011 года утверждаются Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа Администрации Томской области.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разработаны для каждой тепловой сети, присоединенной к источнику теплоснабжения, по следующим показателям:

-потери тепловой энергии в водяных сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителей;

-потери и затраты теплоносителей;

Ниже представлены величины тепловых потерь в тепловых сетях при передаче теплоносителя (таблица 4.4).

Таблица 4.4 – Тепловые потери в тепловых сетях котельных за 2012 год

| № | Наименование котельной | Факт. 2012 г, Гкал |  |  | Норматив |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отпуск в сеть | Потери в т/сетях, Гкал | % | Отпуск в сеть | Потери в т/сетях, Гкал | % |
| 1 | кот.с.Улу-Юл | 7927,5 | 2931,8 | 37,0% | 7044,4 | 2048,7 | 29,1% |
| 2 | СОШ Аргат-Юл | 371,5 | 43,1 | 11,6% | 376,3 | 43,6 | 11,6% |
| 3 | СОШ Альмяково | 273,2 | 44,0 | 16,1% | 278,1 | 44,4 | 16,0% |
|  | Всего: | 8572,3 | 3018,9 | 35,2% | 7698,7 | 2136,6 | 27,8% |

Фактические потери тепловой энергии составляют: 3018,9 Гкал (35,2 % от отпуска тепловой энергии в сеть), расчетные (нормативные) – 2136,6 Гкал. Столь значительная разница объясняется значительным износом тепловых сетей данные источников.

Превышение тепловых потерь над нормативными значениями приводит к перерасходу топлива, росту себестоимости тепловой энергии и ложится на убытки предприятия.

  - Присоединение потребителей к тепловым сетям

Потребителями теплоэнергии систем теплоснабжения от котельной Улу-Юл являются системы отопления зданий бюджетной сферы, жилых зданий и прочих потребителей. Потребителями теплоэнергии систем теплоснабжения от котельных п.Аргат-Юл и с.Альмяково являются системы отопления зданий бюджетной сферы.

Тепловые вводы потребителей не оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры. Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами и регистрами из гладких труб.

Местные системы отопления котельных присоединены по зависимой схеме. Теплоноситель в отопительные приборы поступает непосредственно из тепловых сетей, один и тот же теплоноситель циркулирует как в тепловой сети, так и в отопительной системе. Вследствие этого давление в местных системах отопления определяется режимом давлений в наружных тепловых сетях.

В связи с вводом Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), абонентские вводы предусматривают не только размещение запорной арматуры, а так же и систем учета тепловой энергии и контроля параметров теплоносителя. В настоящее время только 14,6% реализации тепловой энергии осуществляется по приборам учёта.

- ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ

  - Динамика теплопотребления систем теплоснабжения поселения

Абонентами систем теплоснабжения Улу-Юльского поселения являются объекты бюджетной сферы и население. Причём данное соотношение за последние годы претерпело изменения. Сократился отпуск тепла бюджетным и прочим потребителям при оптимизации инфраструктуры поселения, а также за счёт уточнения объёмов потребления при расчёте по показаниям учёта. По населению объём отпускаемой энергии несколько увеличился, что объясняется присоединением новых потребителей, а также ликвидацией «недотопов». Кроме того, были увеличены нормативы теплопотребления, при этом учёт потребляемого тепла по большинству потребителей не производится, что также увеличивает отчётные данные по отпуску теплоэнергии.

| 2005 г. | 2012 г. |
| --- | --- |
| Рисунок 5.1. Распределение потребителей систем теплоснабжения Улу-Юльского СП |  |
| Рисунок 5.2. Выработка и полезный отпуск теплоэнергии системами теплоснабжения (вкл-я АИТ) Улу-Юльского СП | Рисунок 5.3. Выработка и полезный отпуск теплоэнергии от котельных Улу-Юльского СП |

За период с 2005 г. в целом по системе теплоснабжения выработка тепла увеличилась на 12% (в т.ч. по котельным – на 12,3%). При этом полезный отпуск снизился на 13,7% (в т.ч. по котельным – на 14,4%). Произошло данное изменение за счёт отключения части прочих абонентов, некоторых объектов бюджетной сферы и повышения энергоэффективности оставшихся объектов бюджетной сферы. Кроме того, за прошедшие годы увеличился износ тепловых сетей теплоснабжения, что привело к увеличению непроизводительных потерь теплоэнергии в сетях котельных с 13% (1323,4 Гкал) до 35,2% (2931,8 Гкал).

  - Тепловые нагрузки потребителей в зонах действия котельных

Котельная «п.Улу-Юл» расположена в центральной части посёлка Улу-Юл (ул.Комарова 32/2). Здание и оборудование котельной находится в муниципальной собственности. В зону действия котельной входят  здания бюджетной сферы школы, больницы, дома культуры, детского сада, 9 многоквартирных и 16 индивидуальных жилых домов  и прочие потребители.

Весь объем тепловой нагрузки приходится на отопление потребителей, из них 59,2 приходится на население, 36,3% – на бюджетную сферу.

Таблица 5.1 – Тепловые нагрузки потребителей тепла котельной «п.Улу-Юл»

| № п/п | Потребитель тепла (адрес) | Этажность | Расчетный объем здания, м3 | Расч.часовые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Расчётный годовой п/отпуск, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | горячее водоснаб-жение | ВСЕГО | Расчётная отопление | Расчётная всего | По приборам учёта (акт обмера, тех.паспорт) |
| 1.1. | Станция водоподготовки, Ж/д 32а | 1 | 102,7 | 0,004 | 0,0 | 0,004 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 1.2. | здание водоочистки | 1 | 102,9 | 0,003 | 0,0 | 0,003 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 1.3. | ёмкость |  | 101,3 | 0,003 | 0,0 | 0,003 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 1 | Итого собств.потребление |  | 306,9 | 0,010 | 0,0 | 0,010 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 2.1. | СОШ, Советская 18 | 2 | 11770 | 0,235 | 0,0 | 0,235 | 642,7 | 642,7 | 473,0 |
| 2.2. | Гараж СОШ, Советская 22 | 1 | 540 | 0,019 | 0,0 | 0,019 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| 2.3. | ЦРБ, Пролетарская 38 | 2 | 10601 | 0,222 | 0,0 | 0,222 | 606,2 | 606,2 | 606,2 |
| 2.4. | Хоз.корп.ЦРБ, Пролетарская 26 | 1 | 1262 | 0,032 | 0,0 | 0,032 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |
| 2.5. | ЦКС (Д/к, ОК), Советская 20 | 2 | 7155 | 0,133 | 0,0 | 0,133 | 336,9 | 336,9 | 336,9 |
| 2.6. | МДОУ, 50 лет Октября 5 | 2 | 4706 | 0,108 | 0,0 | 0,108 | 295,8 | 295,8 | 272,4 |
| 2 | Итого бюджет |  | 36034 | 0,749 | 0,0 | 0,749 | 2006,3 | 2006,3 | 1813,2 |
| 3.1. | Ж/д, Железнодорожная 28 | 5 | 10428,3 | 0,233 | 0,0 | 0,233 | 637,7 | 637,7 | 637,7 |
| 3.2. | Ж/д, Железнодорожная 30 | 5 | 10428,3 | 0,233 | 0,0 | 0,233 | 637,7 | 637,7 | 637,7 |
| 3.3. | Ж/д, Железнодорожная 32 | 5 | 10428,3 | 0,233 | 0,0 | 0,233 | 637,7 | 637,7 | 637,7 |
| 3.4. | Ж/д, Железнодорожная 18 | 2 | 767,0 | 0,027 | 0,0 | 0,027 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
| 3.5. | Ж/д, Железнодорожная 20 | 2 | 627,0 | 0,022 | 0,0 | 0,022 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| 3.6. | Ж/д, Железнодорожная 22 | 2 | 630,0 | 0,022 | 0,0 | 0,022 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| 3.7. | Ж/д, 50 лет Октября, 1 | 2 | 635,3 | 0,023 | 0,0 | 0,023 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
| 3.8. | Ж/д, Советская 13 | 2 | 700,7 | 0,025 | 0,0 | 0,025 | 68,1 | 68,1 | 68,1 |
| 3.9. | Ж/д, Советская 15 | 2 | 1030,0 | 0,037 | 0,0 | 0,037 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| 3.10. | Ж/д, Комарова 14 | 1 | 403,0 | 0,018 | 0,0 | 0,018 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
| 3.11. | Ж/д, Комарова 18 | 1 | 371,0 | 0,017 | 0,0 | 0,017 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| 3.12. | Ж/д, Комарова 20 | 1 | 185,1 | 0,009 | 0,0 | 0,009 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 3.13. | Ж/д, Комарова 22 | 1 | 204,4 | 0,009 | 0,0 | 0,009 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 3.14. | Ж/д, Комарова 26 | 1 | 181,4 | 0,008 | 0,0 | 0,008 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 3.15. | Ж/д, Пролетарская 25 | 1 | 363,0 | 0,016 | 0,0 | 0,016 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| 3.16. | Ж/д, Пролетарская 29 | 1 | 371,0 | 0,017 | 0,0 | 0,017 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| 3.17. | Ж/д, Пролетарская 31 | 1 | 186,0 | 0,009 | 0,0 | 0,009 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 3.18. | Ж/д, Пролетарская 33 | 1 | 371,0 | 0,017 | 0,0 | 0,017 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| 3.19. | Ж/д, Пролетарская 30 | 1 | 128,2 | 0,006 | 0,0 | 0,006 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 3.20. | Ж/д, Пролетарская 34 | 1 | 371,0 | 0,017 | 0,0 | 0,017 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| 3.21. | Ж/д, Пролетарская 35 | 1 | 459,0 | 0,020 | 0,0 | 0,02 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| 3.22. | Ж/д, Пролетарская 37 | 1 | 223,0 | 0,011 | 0,0 | 0,011 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 3.23. | Ж/д, Пролетарская 39 | 1 | 551,0 | 0,023 | 0,0 | 0,023 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| 3.24. | Ж/д, пер.Зелёный 1 | 1 | 371,0 | 0,017 | 0,0 | 0,017 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| 3.25. | Ж/д, пер.Зелёный 3 | 1 | 319,0 | 0,014 | 0,0 | 0,014 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 3 | Итого население |  | 40733 | 1,083 | 0,0 | 1,083 | 2956,4 | 2956,4 | 2956,4 |
| 4.1. | Торг.комплекс, Советская 16 | 1 | 1640,1 | 0,041 | 0,0 | 0,041 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 4.2. | ЧП"Престиж", Советская 16а | 1 | 232 | 0,005 | 0,0 | 0,005 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 4.3. | Магазин"Омега", Советская 17 | 1 | 58 | 0,001 | 0,0 | 0,001 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4.4. | Гараж ВЭС | 1 | 180 | 0,006 | 0,0 | 0,006 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 4.5. | Гараж с/п | 1 | 922 | 0,032 | 0,0 | 0,032 | 69,1 | 69,1 | 69,1 |
| 4 | Итого прочие |  | 3032,1 | 0,085 | 0,00 | 0,085 | 204,5 | 204,5 | 204,5 |
| ВСЕГО по котельной, в том числе: |  |  | 80106 | 1,927 | 0,00 | 1,927 | 5188,9 | 5188,9 | 4995,8 |
| сторонние потребители, всего |  |  | 79799 | 1,917 | 0,00 | 1,917 | 5167,2 | 5167,2 | 4974,1 |
| в т.ч. | бюджет |  | 36034 | 0,749 | 0,00 | 0,749 | 2006,3 | 2006,3 | 1813,2 |
|  | население |  | 40733,0 | 1,083 | 0,00 | 1,083 | 2956,4 | 2956,4 | 2956,4 |
|  | прочие |  | 3032,1 | 0,085 | 0,00 | 0,085 | 204,5 | 204,5 | 204,5 |

Котельная «Школы п.Аргат-Юл» расположена в центральной части посёлка. Здание и оборудование котельной находится в муниципальной собственности. В зону действия котельной входят здания бюджетной сферы школы п.Аргат-Юл.

Весь объем тепловой нагрузки приходится на отопление потребителей, из них 100 % приходится на бюджетную сферу.

Таблица 5.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепла котельной «школы п.Аргат-Юл»

| № п/п | Потребитель тепла (адрес) | Этажность | Расчетный объем здания, м3 | Расч.часовые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Расчётный годовой п/отпуск, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | горячее водоснаб-жение | ВСЕГО | Расчётная отопление | Расчётная всего | По приборам учёта (акт обмера, тех.паспорт) |
| 2.1 | Школа Аргат-Юл | 2 | 3364 | 0,073 | 0,0 | 0,073 | 184,5 | 184,5 | 184,5 |
| 2.2 | Спортзал | 1 | 924 | 0,018 | 0,0 | 0,018 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| 2.3 | Мастерские+столовая | 1 | 2079 | 0,041 | 0,0 | 0,041 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| 2 | Итого бюджет |  | 6367 | 0,132 | 0,000 | 0,132 | 332,7 | 332,7 | 332,7 |
| ВСЕГО по котельной, в том числе: |  |  | 6367,0 | 0,132 | 0,000 | 0,132 | 332,7 | 332,7 | 332,7 |
| сторонние потребители, всего |  |  | 6367,0 | 0,132 | 0,000 | 0,132 | 332,7 | 332,7 | 332,7 |
| в т.ч. | бюджет |  | 6367,0 | 0,132 | 0,000 | 0,132 | 332,7 | 332,7 | 332,7 |

Котельная «школы с.Альмяково» расположена в центре села Альмяково. В зону действия котельной входят в одноэтажные здания бюджетной сферы: адм.здание СП, школы, клуба, мед.пункта. Тепловая нагрузка от котельной полностью покрывает нужды отопления,  из них 100 % приходится на здания бюджетной сферы. Абоненты котельной и их тепловые нагрузки представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Тепловые нагрузки потребителей тепла котельной «Школы с.Альмяково»

| № п/п | Потребитель тепла (адрес) | Этажность | Расчетный объем здания, м3 | Расч.часовые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Расчётный годовой п/отпуск, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | горячее водоснаб-жение | ВСЕГО | Расчётная отопление | Расчётная всего | По приборам учёта (акт обмера, тех.паспорт) |
| 2.1 | школа | 2 | 3272,5 | 0,074 | 0,0 | 0,074 | 187,4 | 187,4 | 187,4 |
| 2.2 | клуб | 1 | 526 | 0,011 | 0,0 | 0,011 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 2.3 | м/пункт | 1 | 160 | 0,004 | 0,0 | 0,004 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 2.4 | с/администрация | 1 | 100 | 0,003 | 0,0 | 0,003 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 2 | Итого бюджет |  | 4058,5 | 0,092 | 0,0 | 0,092 | 233,7 | 233,7 | 233,7 |
| ВСЕГО по котельной, в том числе: |  |  | 4058,5 | 0,092 | 0,000 | 0,092 | 233,7 | 233,7 | 233,7 |
| сторонние потребители, всего |  |  | 4058,5 | 0,092 | 0,000 | 0,092 | 233,7 | 233,7 | 233,7 |
| в т.ч. | бюджет |  | 4058,5 | 0,092 | 0,000 | 0,092 | 233,7 | 233,7 | 233,7 |

  - Тепловые нагрузки автономных источников теплоснабжения Улу-Юльского СП

На территории Улу-Юльского СП функционируют 2 автономных  источника теплоснабжения, которые вырабатывают  тепловую энергию для нужд бюджетных объектов. В качестве топлива используются дрова.

Таблица 5.4 – Тепловые нагрузки АИТ бюджетной сферы Улу-Юльского СП

| № п/п | Потребитель тепла (адрес) | Этажность | Расчетный объем здания, м3 | Расч.часовые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Расчётный годовой п/отпуск, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | горячее водоснабжение | ВСЕГО | Расчётная отопление | Расчётная всего | По приборам учёта (акт обмера, тех.паспорт) |
| 1 | ДК Аргат-Юл | 1 | 1274 | 0,029 | 0,0 | 0,029 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
| 2 | Школа Апсагачево | 1 | 1559 | 0,036 | 0,0 | 0,036 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
|  | Итого АИТ |  | 2833 | 0,064 | 0,0 | 0,064 | 165,7 | 165,7 | 165,7 |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция коммунальной котельной п.Улу-Юл проводилась в 2003 году. Оборудование выбиралось исходя из существующих нагрузок абонентов и нормативных потерь в тепловых сетях. В связи с этим, в настоящее время, на котельной системный резерв по мощности мал, а аварийный резерв мощности отсутствует. При этом котельную по надёжности теплоснабжения можно отнести к I категории, т.к. одним из её абонентов является больничный комплекс (согласно п.2.11 СНиП 4.02-08-2003. Котельные установки).

« 2.11  Котельные по надёжности отпуска тепла потребителям относятся: к первой категории — котельные, являющиеся единственным источником тепла и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла»

Реконструкция котельных бюджетной сферы п.Аргат-Юл и с.Альмяково была произведена в 2012 году. При этом была приведены мощности котельных в соответствие с нагрузками. В связи с этим, в настоящее время, на котельной системный резерв по мощности мал, а аварийный резерв мощности обеспечен, хотя  в данном случае и не обязателен.

Пропускная способность сетей в целом достаточна. Имеются в отдельные участки распределительных сетей с несоответствующим диаметром.

Коэффициенты использования установленной мощности котельных и резерв по мощности представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  источников

| Наименование котельной | Уст. мощность | Нагрузка кот-ой | Коэф-т исп-ия мощности | Нагрузка аб-ов, | Резерв по мощности, Гкал/ч | В т.ч. с учётом аварийного резерва | Потери в сетях, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч |  |  | факт | норм |
| Кот.п.Улу-Юл | 2,99 | 2,717 | 90,8% | 1,927 | 0,275 | 0,000 | 37,0% | 29,1% |
| Школа Аргат-Юл | 0,17 | 0,149 | 86,6% | 0,132 | 0,023 | 0,023 | 11,6% | 11,6% |
| Школа Альмяково | 0,13 | 0,110 | 85,0% | 0,092 | 0,019 | 0,019 | 16,1% | 16,0% |
| Всего по котельным | 3,29 | 2,976 | 90,4% | 2,151 | 0,317 | 0,042 | 35,2% | 27,8% |
| ДК Аргат-Юл | 0,03 | 0,029 | 96,3% | 0,029 | 0,001 | 0,001 | 0,0% | 0,0% |
| Школа Апсагачево | 0,04 | 0,036 | 89,0% | 0,036 | 0,004 | 0,004 | 0,0% | 0,0% |
| Всего по АИТ | 0,07 | 0,064 | 92,1% | 0,064 | 0,005 | 0,005 | 0,0% | 0,0% |
| Итого: | 3,36 | 3,040 | 90,4% | 2,215 | 0,322 | 0,047 | 34,5% | 27,2% |

- Балансы теплоносителя

Расход теплоносителя по котельной п.Улу-Юл и в её сетях значительно превышает расчётное значение. Причиной этого является завышенная мощность насосного оборудования. Завышенные расходы теплоносителя и мощности насосов приводят к увеличению затрат на электроэнергию, а также занижению температурного графика. Значительное влияние оказывает несанкционированный водоразбор из систем отопления и высокие утечки из изношенных тепловых сетей.

При реконструкции котельных п.Аргат-Юл и с.Альмяково мощности котельного и насосного оборудования были приведены в соответствие, однако реконструкция сетей не была произведена, в результате чего имеют место утечки.

Номинальный и фактический расходы воды по котельным представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Номинальный и фактический расходы теплоносителя

| Наименование котельной | Уст. мощность, Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | расчётный (номиналь-ный) расход т/носит. м3/ч* | расчётный по нагрузке расход т/носит. м3/ч** | фактический расход т/носителя, м3/ч | Превышение расхода теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | От номин. | От расч. по нагрузке |
| кот.п.Улу-Юл | 2,99 | 2,717 | 119,7 | 109 | 290 | 2,42 | 2,67 |
| Школа Аргат-Юл | 0,17 | 0,149 | 6,9 | 6 | 8 | 1,16 | 1,34 |
| Школа Альмяково | 0,13 | 0,110 | 5,2 | 4 | 6 | 1,16 | 1,37 |
| Всего по котельным | 3,29 | 2,976 | 131,7 | 119 | 304 | 2,31 | 2,55 |

*- исходя из требований по котельному оборудованию (номинальный расход через котёл)

** - исходя из нагрузки котельной при соблюдении стандартного температурного графика

Для подпитки котельных используются системы централизованного водоснабжения, в которые подаётся вода артезианских скважин без какой-либо подготовки.

В настоящее время на всех котельных поселения оборудование ХВО отсутствует, химводоподготовки не производится. Отсутствие водоподготовки на котельных в условиях повышенной жёсткости подпиточной воды, высокого объёма подпитки по котельной п.Улу-Юл  негативно сказывается на работе котлов.

Снижается эффективность их работы (КПД), снижается теплопроизводительность котлов при интенсивном образовании накипи на внутренних поверхностях нагрева, возникают аварийные ситуации. Возникает необходимость неоднократной остановки и очистки поверхностей котлов.

Содержание кислорода в теплоносителе способствует повышенной коррозии материала оборудования и труб.

Таблица 7.2 - Физико-химические свойства воды, используемой в котельных

| Показатели качества исходной котловой воды | Вода артезианских скважин Улу-Юльского поселения | ПДК, мг/л |
| --- | --- | --- |
| жёсткость общая Жо, мг-экв/л | 6-7,0 | 7,0 |
| щёлочность общая Що, , мг-экв/л | 5,5-5,7 | 7,0 |
| хлориды, мг/л | 0-1,7 | 300 |
| железо общее, мг/л | 2,5-3,0 | 0,1 |
| Кислород, мг/л | до 0,6 | 0,05 |
| Аммоний солевой, мг/л | 0,1 | 2,0 |
| Нитриты, мг/л | 0,002 | 0,08 |
| Нитраты, мг/л | 0,08-0,09 | 45,0 |
| РН, мл/л | 6,9-8,2 | 7,0 |

Таблица 7.3 - Расчётный расход воды для выработки тепловой энергии, м3 в год

| Наименование источников | На разовое наполнение трубопро-водов сети | На разовое наполнение систем отопления и вентиляции | На подпитку трубопроводов и систем отопления и вентиляции | На хоз.-питьевые нужды | Итого воды для выработки тепловой энергии | в т.ч необходимо химочи-щенной воды | Факт. расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Улу-Юл | 116,46 | 37,58 | 0,39 | 95,0 | 249,4 | 154,4 | 261,6 |
| Школа Аргат-Юл | 0,80 | 2,57 | 0,01 | 57,0 | 60,4 | 3,4 | 62,0 |
| Школа Альмяково | 0,47 | 1,80 | 0,01 | 57,0 | 59,3 | 2,3 | 61,0 |
| Всего : | 117,73 | 41,94 | 0,40 | 209,0 | 369,1 | 160,1 | 384,6 |

При этом фактический расход воды  по котельной Улу-Юл выше расчётного, что объясняется высоким уровнем утечек при значительном износе сетей, а также отбором теплоносителя из систем отопления потребителей.

В связи с этим, можно констатировать, что применение водоподготовительного оборудования на котельной п.Улу-Юл крайне необходимо для нормальной эксплуатации котельного оборудования и обеспечения надёжности теплоснабжения.

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Всего источниками Улу-Юльского СП (включая АИТ) в 2012 году было потреблено 1553,3 тонн условного топлива, из них 1509,4 тонн (97,2%) приходится на котельные.

Самый крупный источник поселения – котельная п.Улу-Юл использует в качестве топлива сырую нефть. Котельные бюджетной сферы (п.Аргат-Юл и с.Альмяково), а также АИТ  используют дрова.

Доля нефтяной генерации составляет только 59,9% от общей выработки теплоэнергии котельными. Официально вид резервного топлива на котельных не установлен.

| Рисунок 8.1. Распределение топлива, потребляемого источниками Улу-Юльского СП по видам, т.у.т | Рисунок 8.2. Распределение топлива, потребляемого котельными Улу-Юльского СП по видам, т.у.т |
| --- | --- |

Дрова и щепа, используемые на котельных и АИТ, закупается у лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Первомайского района, в основном предприятий поселения. Рабочая влажность – 50-60%. Теплота сгорания – 1820 ккал/кг.

Нефть поставляется автотранспортом из с.Семилужки. Нефть отбирается из нефтепровода Парабель-Кузбасс. Содержание серы – 0,59%, массовая концентрация хлористых солей – 0,013%, массовая доля воды – 0,12%. Теплота сгорания – 10000 ккал/кг.

Объёмы потребления топлива источниками поселения  в 2012 году представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Объёмы потребления топлива источниками Улу-Юльского СП

|  | Наименование источника | Потребление топлива |  |  | уд.расх у.т. | КПД | КПИ | Факт. 2012 г, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нефть, т | дрова, пл.м3 | т.у.т | Т.ку.т. | факт | % | выработка, Гкал |
| 1 | кот.п.Улу-Юл | 941,0 |  | 1345,6 | 0,166 | 85,9 | 53,0 | 8089,3 |
| 2 | Школа Аргат-Юл |  | 360,0 | 93,6 | 0,247 | 57,9 | 50,1 | 379,1 |
| 3 | Школа Альмяково |  | 270,0 | 70,2 | 0,252 | 56,7 | 46,6 | 278,8 |
|  | Всего по котельным | 941,0 | 630,0 | 1509,4 | 0,173 | 82,8 | 52,6 | 8747,2 |
| 1 | ДК Аргат-Юл |  | 79,0 | 20,5 | 0,273 | 52,4 | 51,9 | 75,3 |
| 2 | Школа Апсагачево |  | 90,0 | 23,4 | 0,254 | 56,2 | 55,6 | 92,1 |
|  | Всего по АИТ | 0,0 | 169,0 | 43,9 | 0,263 | 54,4 | 53,9 | 167,4 |
|  | Итого: | 941,0 | 799,0 | 1553,3 | 0,174 | 82,0 | 52,6 | 8914,6 |

На котельной п.Улу-Юл имеются две нефтяные ёмкости (одна – расходная, одна – резервная).

Расходные склады дровяных котельных – с пятидневным запасом топлива при расчётной температуре наружного воздуха, открытые, без ограждений. Резервный склад отсутствует. Причиной этого является близость поставщиков с базисными складами и ограниченность территории расходных складов в связи с близким расположением котельных к обслуживаемым  зданиям.

Негативным фактором является высокая цена жидкого топлива (нефти) и её значительное увеличение в период действия утверждённого тарифа.

- Надежность теплоснабжения

Для определения надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле:

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Расчет выполнен в соответствии с методикой для элементов системы теплоснабжения источников и тепловых сетей. Результаты расчета приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Показатели надежности систем теплоснабжения

| № | Наименование | Кист | В т.ч. вероятность |  |  | К сет | К систем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котельной |  | К эл.сн | К вода | К топ |  |  |
| 1 | кот.с.Улу-Юл | 0,773 | 0,95 | 0,8 | 1,00 | 0,50 | 0,739 |
| 2 | Школа Аргат-Юл | 0,793 | 0,95 | 0,8 | 1,00 | 0,50 | 0,756 |
| 3 | Школа Альмяково | 0,793 | 0,95 | 0,8 | 1,00 | 0,50 | 0,756 |
|  | Всего по котельным: | 0,774 |  |  |  | 0,50 | 0,740 |

Котельные школ п.Аргат-Юл и с.Альмяково являются относительно надежными, так как имеющееся резервное оборудование создает необходимый запас мощности. Котельная «Улу-Юл» на которой коэффициент резервирования равен 0,9, имеет меньшую надёжность. Отсутствие аварийного резерва приводит к тому, что отказ основного оборудования ведет к отказу функционирования котла, а теплопроизводительность второго котла не позволяет поддерживать тепловую нагрузку средней температуры января и ситуация становится чрезвычайной.

Отсутствие водоподготовительных установок на всех котельных, при высоких показателях жесткости и железосодержания воды, значительно увеличивает интенсивность отказов оборудования, снижая при этом вероятность безотказной работы котельных.

Наименее надежным элементом в системах являются трубопроводы сетей. Износ по трубопроводам котельных  бюджетной сферы составляет 100 %, по котельной п.Улу-Юл 35%.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения поселения, согласно МДС 4-6.2000 с точки зрения надежности могут быть оценены как

высоконадежные	при Кнад - более 0,9

надежные	Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежные	Кнад -от 0,5 до 0,74

ненадежные	Кнад - менее 0,5

Можно констатировать, что только малые системы теплоснабжения поселения можно охарактеризовать как надёжные. Надежность систем теплоснабжения может быть повышена за счет выполнения следующих мероприятий:

- замены ветхих сетей,

- оснащения крупной  котельной  химводоподготовительным  оборудованием;

- замены существующих котлов котельной п.Улу-Юл с высоким  сроком эксплуатации на новые  котлы, с изменением вила топлива и приведением мощности котельной в соответствие с нагрузкой.

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

ООО «Луговское» осуществляет деятельность по выработке и транспортировке тепловой энергии с 1.09.2011 года.

Финансовое состояние предприятия напрямую зависит от уровня рентабельности производства. Финансовое состояние предприятия в сфере теплоснабжения Улу-Юльского поселения при существующей тарифной политике является неустойчивым. Процедуру банкротства теплоснабжающие предприятия района проходят раз в 2-3 года. Причиной убыточности предприятий является:

- несоответствие (занижение) тарифов от фактической себестоимости тепловой энергии;

- отклонение цены на топливо, по отношению к запланированной в тарифе;

- неполная собираемость платежей с населения.

Вместе с тем, несоответствие тарифов невысокий уровень доходов населения по обслуживаемой территории предприятия, по существу не позволяет привести тарифы в соответствие с затратами на оказание услуг теплоснабжения. Динамика финансовых показателей деятельности теплоснабжающего предприятия по Первомайскому району представлена на рисунке.

Рисунок 10.1. Финансовые показатели деятельности теплоснабжающих предприятий Первомайского района

При этом у предприятия в Улу-Юльском поселении ситуация отражающая данное состояние, ещё худшая. В 2010-2012 годах  предприятие по району и Улу-Юльскому участку сработало с убытком. Недоимки по предприятию в 2012 г. достигали 18,6% (по участку – 41,8%!!). Вместе с тем, для обеспечения безубыточности по участку предприятия были снижены расходы на фонд оплаты труда (включая АУП), ремонтные и общецеховые  расходы, не были востребованы услуги производственного характера, выполняемые подрядными организациями.

В структуре себестоимости тепловой энергии преобладают затраты на топливо (84%) оплату труда персонала (5,6%), электроэнергию (4,75) и общехзяйственные (управленческие) расходы (3%). Причиной такого распределения является низкая ресурсная эффективность системы и высокая цена топлива. В настоящее время себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии в Улу-Юльском поселении остаётся крайне высокой. Причиной этого являются высокие потери и утечки  в тепловых сетях при их высоком износе, низкая ресурсная эффективность источника, высокие затраты на топливо. Коэффициент полезного использования топлива по системе составляет только 53% при рекомендованном значении 68-70%.

Нормативные потери в тепловых сетях с учётом срока их строительства и времени эксплуатации составляют  29,1%, а фактические достигают 37%. Использование современных материалов изоляции и своевременная реконструкция сетей при ликвидации несанкционированного отбора теплоносителя из системы могла сократить данный показатель до 25%. Возможен также пересмотр схемы с отключением некоторых абонентов с малой тепловой нагрузкой, а, соответственно, и участков ветхих сетей с высокими удельными тепловыми потерями.

Низкая ресурсная эффективность котельных является последствием недостаточно высокого КПД котельных при отсутствии химводоподготовки, уровне износа основного оборудования котельной.  Показатели ресурсной эффективности котельных отражены в таблице.

На котельных с.Альмяково и п.Аргат-Юл в межотопительный период 2012 г. была произведена реконструкция с модернизацией оборудования и приведением в соответствие мощностей с нагрузками. Данный фактор позволяет в дальнейшем снизить себестоимость тепловой энергии по данным котельным.

Вместе с тем, утверждённый тариф на тепловую энергию по котельной с.Улу-Юл ниже фактической себестоимости выработки и транспорта теплоэнергии, что связано:

- со сверхнормативными потерями в сетях и утечками при несанкционированном водоразборе теплоносителя;

- с фактическим снижением ресурсной эффективности котельных по отношению к нормативу потребления ресурсов, установленному в тарифе;

- с несоответствием цен на топливо, заложенным в тарифе с фактическими ценами.

Из всех недополученных предприятием средств будут частично компенсированы только затраты на закупку топлива (нефти) по ценам, выше заложенных в тарифе.

Таким образом, и в 2013 году теплоснабжающее предприятие отработает с убытком, и не выполнит запланированных работ по ремонту и реконструкции элементов системы.

Таблица 10.1- Показатели ресурсной эффективности функционирования котельных Улу-Юльского СП

| Наименование котельной | Уд.расход | КПД | КПИ | Выработка | Потери | Полезный | Коэф-т | Расход | Уд.расход | Превы-шение нормат. | Расход воды, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Топлива, т.у.т. /Гкал | Котельной % | % | т/эн Гкал | в сетях факт, % | Отпуск, Гкал | исп. мощн | эл.эн, тыс.кВт-ч | эл.эн, кВт-ч/ Гкал |  | факт | норм | Превы-шение |
| кот.с.Улу-Юл | 0,166 | 85,9 | 53,0 | 8089,3 | 37,0% | 4995,8 | 90,8% | 268,5 | 33,2 | 1,8 | 261,6 | 249,4 | 1,05 |
| Школа Аргат-Юл | 0,247 | 57,9 | 50,1 | 379,1 | 11,6% | 328,4 | 86,6% | 11,1 | 29,3 | 1,5 | 62,0 | 60,4 | 1,03 |
| Школа Альмяково | 0,252 | 56,7 | 46,6 | 278,8 | 16,1% | 229,2 | 85,0% | 7,0 | 25,1 | 1,3 | 61,0 | 59,3 | 1,03 |
| Итого: | 0,173 | 82,8 | 52,6 | 8747,2 | 35,2% | 5553,4 | 90,4% | 286,6 | 32,8 | 1,8 | 384,6 | 369,1 | 1,04 |

| Рисунок 10.2. Структура себестоимости тепловой энергии ООО «Луговское» по Улу-Юльскому СП в 2011 г. | Рисунок 10.3. Структура себестоимости тепловой энергии ООО «Луговское» по Улу-Юльскому СП в 2012 г. (план) |
| --- | --- |
| Рисунок 10.4. Структура себестоимости тепловой энергии ООО «Луговское» по Улу-Юльскому СП в 2012 г. факт | Рисунок 10.5. Структура себестоимости тепловой энергии ООО «Луговское» по Улу-Юльскому СП в 2013 г. план |

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В соответствии с Федеральным Законом № 190 «О теплоснабжении» Федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения устанавливает предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям. Орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) – Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области - устанавливает тарифы на тепловую энергию и ГВС.

Тариф на тепловую энергию по п.Улу-Юл не в полной мере соответствует себестоимости оказания услуг теплоснабжения. В последние годы тариф на тепловую энергию был занижен из-за проводимой тарифной политики и высоких фактических затрат на производство и транспорт тепловой энергии. Так в среднем по 2011 году тариф снизился на 2,5% по отношению к тарифу 2010 года, в 2012 году в среднем по году снижение тарифа составило составил 0,6%, в 2013 году – рост составил 11,4%. Тариф и темп роста тарифа на тепловую энергию по котельной Улу-Юл  представлен на рисунке.

Рисунок 11.1. Динамика тарифа и темп роста тарифа на тепловую энергию по Улу-Юльскому СП

В 2012 году тариф мог быть увеличен, однако установленные Министерством экономического развития РФ и Федеральной службы по тарифам, предельные индексы роста цен на тепловую энергию и горячую воду, не позволили это повышение реализовать и темп роста тарифа был ниже инфляции. Правительство РФ утвердило динамику стоимости услуг естественных монополий на период 2012-2014 гг. В целом на 2012 г. приходились основные ограничения по повышению тарифов, после чего планируется их рост на уровень выше инфляции. Индексация тарифов была проведена лишь с 1 июля 2012 г., и каждый год будет происходить летом, а не традиционно с 1 января. При этом, оговаривалось, что у энергокомпаний есть возможность превышения установленных планок роста, если имеется необходимость в инвестировании.

Таблица 11.1 - Предельные уровни роста тарифов на коммунальные услуги, утверждённые Правительством РФ

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ | 7,50% | 15% | 15% |
| Э/э население | 3% | 8-9% | 10-12% |
| Сетевые компании | 5,50% | 10% | 9-10% |
| Тариф на тепло | 4,80% | 11% | 9,5-11% |
| Сбытовая надбавка | 6% | 5,50% | 5% |

Для ООО  «Луговское» в настоящее время действуют тарифы на тепловую энергию, установленные приказом Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области № 3/24 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Луговское» на тепловую энергию» от 28.01.2013 г.

Тарифа на подключение (платы за подключение к системе теплоснабжения) для теплоснабжающей организации Улу-Юльского СП не установлено.

В структуре тарифа на тепловую энергию  основные расходы приходятся на топливо заработную плату персоналу. Средств на амортизацию, т.е. аренду нет.

Рисунок 11.2. Структура тарифа на тепловую энергию ООО «Луговское», установленного на начало 2013 г.

В тарифе в 2013 г. был установлен уровень рентабельности 1,9%, при этом затраты на топливо, воду были занижены. Таким образом, тариф на 2013 год был установлен ниже себестоимости оказания услуг теплоснабжения. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость решения вопроса реконструкции тепловых сетей, повышения ресурсной эффективности источников и межтопливного замещения с переходом на более ресуросберегающий и дешевый  вид топлива.

- Технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения Улу-Юльского поселения

  - Проблемы организации качественного теплоснабжения

1.1 Отсутствие оборудования ХВО на котельных приводит к снижению теплопроизводительности котлов и эффективности сжигания топлива, что в дальнейшем чревато ограничением тепловой мощности источников, перерасходом топлива и отсутствием средств у предприятия на его дозакупку и, как следствие, недоотпуск тепла потребителям.

1.2 Система теплоснабжения котельной п.Улу-Юл работает в нерасчётном режиме с пониженным температурным графиком отпуска тепловой энергии, что существенно снижает качество теплоснабжения.

1.3 Превышение расхода сетевой воды, связанное с избыточной производительностью сетевых насосов котельной п.Улу-Юл приводит к нарушению гидравлического и температурного режима, увеличивая потери напора в сети и затраты на перекачку теплоносителя.

1.4. Наличие несанкционированного разбора теплоносителя из системы увеличивает непроизводительные потери тепловой энергии и теплоносителя, приводит к нарушению теплового и гидравлического режима способствует недоотпуску тепла абонентам и повышает себестоимость тепловой энергии.

1.5. Несоответствие фактической цены топлива, заложенной в тарифе, при значительности цены не позволяет закупать топливо предприятию в полной объёме, что приводит к недоотпуску тепла потребителям.

1.6. Высокий уровень износа тепловых сетей увеличивает непроизводительные потери тепловой энергии, способствует недоотпуску тепла абонентам и повышает себестоимость тепловой энергии

1.7 Снижение теплоотдачи отопительных приборов у потребителей вследствие отложений на внутренней поверхности отопительных приборов.

1.8. Нарушение гидравлического режима сети и ограниченная пропускная способность участка магистрали (отв.ДК – отв.Д/с) приводит к значительному недоотпуску тепла потребителям.

  - Проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения

2.1 Высокая степень износа трубопроводов тепловых сетей и, как следствие, высокая аварийность.

2.2 Отсутствие современных средств диагностики состояния тепловых сетей снижает надежность и эффективность проведения планово-предупредительных ремонтов.

2.3. Отсутствие систем водоподготовки на источниках приводит к необходимости остановки котлов в условиях отсутствия аварийного резерва указанного оборудования на котельной п.Улу-Юл.

  - Проблемы развития систем теплоснабжения

3.1 Реализация мероприятий Программы совершенствования и развития систем жизнеобеспечения Первомайского района на 2006-2010 годы по межтопливному замещению на базе угольной (дровяной) генерации не была своевременно осуществлена.

3.2 Недостаток резерва мощности (в т.ч. аварийного) по котельной «Улу-Юл» ограничивает возможности многоэтажного жилищного и инфраструктурного строительства в п.Улу-Юл с подключением к централизованной системе теплоснабжения.

3.3 Высокие тарифы ограничивают спрос на услуги теплоснабжения.

  - Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность

В отопительном сезоне 2012-2013 года был зафиксирован отказ горелочного устройства на котельной. Кроме того были небольшие инциденты по сетям. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют. Однако можно отметить следующие недостатки:

4.1 Отсутствие водоподготовки на котельных.

4.2. Ресурс котлов котельной п.Улу-Юл подходит к концу.

4.3 На котельной п.Улу-Юл мощность сетевых насосов завышена, что не позволяет выйти на стандартный график отпуска тепла и приводит к перерасходу электроэнергии.

4.4. Высокий износ тепломагистралей.

- Базовые значения целевых показателей эффективности теплоснабжения

Базовые значения целевых показателей эффективности работы систем теплоснабжения приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 - Перечень целевых показателей эффективности системы теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,29 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,29 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (факт) | т.у.т./Гкал | 0,173 |
| Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,175 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/Гкал |  |
| - нормативный |  | 18,2 |
| - фактический |  | 32,8 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал |  |
| - нормативный |  | 0,04 |
| - фактический |  | 0,04 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 90,4 |
| Потери тепловой энергии нормативные | % | 27,8 |
| фактические | % | 35,2 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95/70 80/60 |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | 25 20 |

Анализ базовых показателей эффективности теплоснабжения позволяет сделать вывод, что реализация мероприятий Программы совершенствования и развития систем жизнеобеспечения Первомайского района на 2006-2010 годы по межтопливному замещению не была осуществлена.

В настоящее время повышение эффективности систем теплоснабжения напрямую связано с необходимостью их технического перевооружения. Состояние коммунальной энергетики характеризуется высокой степенью износа сетей, а также основного и вспомогательного оборудования по котельной п.Улу-Юл, следствием которого является повышение аварийности, низкий КПД, сверхнормативные потери в сетях, что приводит к неудовлетворительной работе коммунального (теплоснабжающего) предприятия и неуклонному росту тарифов на его услуги, а также снижению качества услуг теплоснабжения.

Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения на базе современного энергоэффективного оборудования, межтопливного замещения является безальтернативным решением.

Приложения

Приложение А

С/а, м/п

0,007

5

0,050Ø50

12,0

Схема тепловой сети котельной СОШ с.Альмяково

1

0,092

Ø76

23,0

6

0,024

Ø25

4,0

4

0,007Ø32

25,0

Протяжённость трассы:

Ø70 23,0 м подз.

Ø50 62,0 м подз.

Ø32 29,0 м подз.

Ø25 4,0 м подз.

Итого: 118,0 м

Школа

0,074

2

0,018Ø50

44,0

Клуб, библ

0,011

8

0,005

Ø32

4,0

7

0,006

Ø32

4,0

3

0,012

Ø50

6,0

Спортзал

0,018

3

0,041Ø50

4,0

Схема тепловой сети котельной СОШ п.Аргат-Юл

4

0,018Ø70

25,0

Протяжённость трассы:

Ø100  4,0 м подз.

Ø70  85,0 м подз.

Ø50    4,0 м подз.

Итого: 97,0 м

Мастерские+стол

0,041

2

Школа

0,073

0,073

Ø70

60,0

1

0,114

Ø100

8,0

Приложение Б.                                Таблица Б1. Гидравлический расчёт тепловой сети котельной п.Улу-Юл

| № уч-ка | Gр, т/ч | L, м | ∆Нротв, м | Dу, мм | мест сопр | Rул, па/м | Lэкв, м | Lэкв*n, м | ∑Lэкв*n, м | ∆P, Па | ∆H,м | ∑∆H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистраль (котельная –Советская 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 290 | 20 |  | 250 | задвижка | 110 | 3,83 | 3,83 | 36,13 | 6174,3 | 0,66 |  |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз-2 |  | 5,5 | 10,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 22,2 | 22,2 |  |  |  |  |
| 2 | 220,9 | 375 | - | 250 | задвижка | 72 | 3,83 | 3,83 | 14,93 | 28075,0 | 2,99 |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 11,1 | 11,1 |  |  |  |  |
| 3 | 114,1 | 140 |  | 150 | задвижка | 240 | 2,54 | 2,54 | 8,14 | 35553,6 | 3,78 |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 5,6 | 5,6 |  |  |  |  |
| 4 | 93,6 | 60 |  | 150 | тройник | 195 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 12792,0 | 1,36 |  |
| 5 | 75,8 | 60 |  | 150 | тройник | 140 | 11,2 | 11,2 | 13,74 | 10323,6 | 1,10 |  |
|  |  |  |  |  | задвижка |  | 2,54 | 2,54 |  |  |  |  |
| 5а | 66,7 | 20 |  | 150 | тройник | 100 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 3120,0 | 0,33 |  |
| 6 | 46,7 | 190 |  | 100 | задвижка | 360 | 1,65 | 1,65 | 6,6 | 70776,0 | 7,53 |  |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз |  | 1,65 | 1,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 3,3 | 3,3 |  |  |  |  |
| 7 | 45,9004 | 30 |  | 100 | тройник | 350 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 11655 | 1,24 |  |
| 8 | 27,9 | 160 |  | 100 | тройник | 140 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 23093 | 2,46 |  |
| 9 | 23,5 | 56 |  | 100 | задвижка | 110 | 1,65 | 1,65 | 6,6 | 6886,0 | 0,73 |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 4,95 | 4,95 |  |  |  |  |
| 10 | 6,54 | 20 |  | 76 | тройник | 55 | 2 | 2 | 2 | 1210 | 0,13 |  |
| 11 | 3,9 | 20 |  | 50 | отвод крутоиз | 150 | 0,65 | 0,65 | 1,3 | 3195 | 0,34 | 22,65 |
|  |  |  |  |  | задвижка |  | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |
| Ответвление уз 2 – ж/д №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 109,11 | 120 |  | 250 | задвижка | 23 | 3,83 | 3,83 | 26,03 | 3358,7 | 0,357 |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 22,2 | 22,2 |  |  |  |  |
| 13 | 70,28 | 190 |  | 150 | задвижка | 115 | 2,54 | 2,54 | 13,64 | 23418,6 | 2,491 |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 5,6 | 5,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз-2 |  | 2,80 | 5,6 |  |  |  |  |
| 14 | 35,2 | 15 |  | 150 | тройник | 27 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 583,2 | 0,06 |  |
| 15 | 35,1 | 110 |  | 100 | задвижка | 210 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 23446,5 | 2,49 | 9,05 |
| 15а | 35,1 | 60 |  | 100 | задвижка | 210 | 1,65 | 1,65 | 4,95 | 13639,5 | 1,45 | 9,19 |
|  |  |  |  |  | отвод 2 шт. |  | 1,65 | 3,3 |  |  |  |  |
| Ответвление уз 3 – ж/д №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 36,6 | 100 |  | 100 | тройник | 210 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 15446,6 | 1,65 | 5,65 |
| 17 | 35,1 | 60 |  | 100 | отвод крутоиз | 240 | 1,65 | 1,65 | 4,95 | 9775 | 1,04 | 6,69 |
|  |  |  |  |  | задвижка |  | 3,3 | 3,3 |  |  |  |  |
| Ответвление уз 4 – Комарова №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 9,18 | 40 |  | 100 | задвижка | 21 | 1,65 | 1,65 | 8,25 | 1013,25 | 0,11 |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |
| 19 | 6,62 | 50 |  | 100 | тройник | 12 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 639,6 | 0,07 | 10,06 |
| 19 а | 7,98 | 30 |  | 100 | тройник | 14 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 466,2 | 0,05 | 10,05 |
| 20 | 4,82 | 50 |  | 100 | тройник | 8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 426,0 | 0,05 | 10,16 |
| 21 | 2,71 | 110 |  | 100 | задвижка | 3 | 1,65 | 1,65 | 3,3 | 339,9 | 0,04 | 10,19 |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз |  | 1,65 | 1,65 |  |  |  |  |
| Ответвление уз 5 – ж/д №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 14,7 | 12 |  | 100 | задвижка | 40 | 1,65 | 1,65 | 6,6 | 744 | 0,079 |  |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз |  | 1,65 | 1,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 3,3 | 3,3 |  |  |  |  |
| 23 | 3,11 | 55 |  | 100 | задвижка | 5 | 1,65 | 3,3 | 3,3 | 291,5 | 0,031 | 22,29 |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз |  | 1,65 |  |  |  |  |  |
| Ответвление уз 1 – Пролетарская №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 69,1 | 130 |  | 250 | задвижка | 3 | 3,83 | 3,83 | 31,63 | 484,9 | 0,052 |  |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз-2 |  | 5,55 | 11,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 16,7 | 16,7 |  |  |  |  |
| 25 | 36,7 | 140 |  | 100 | тройник | 200 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 28660 | 3,048 |  |
| 26 | 30,0 | 30 |  | 100 | тройник | 150 | 6,6 | 9,9 | 13,2 | 6480 | 0,689 |  |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз-2 |  | 1,65 | 3,3 |  |  |  |  |
| 27 | 8,43 | 20 |  | 100 | задвижка | 17 | 1,65 | 1,65 | 4,95 | 425 | 0,045 |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 3,33 | 3,33 |  |  |  |  |
| 28 | 5,72 | 40 |  | 76 | задвижка | 36 | 1 | 1 | 3 | 1512 | 0,161 |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 4,82 | 240 |  | 50 | задвижка | 110 | 0,65 | 0,65 | 1,3 | 26510 | 2,82 |  |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз |  | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |
| 30 | 4,82 | 10 |  | 25 |  | 250 | - | - |  | 2500 | 0,266 | 7,74 |
| Ответвление уз 6 – Пролетарская №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 17,0 | 12 |  | 70 | задвижка | 280 | 1.0 | 1.0 | 6 | 5040 | 0,536 |  |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 11,9 | 15 |  | 70 | тройник | 120 | 4 | 4 | 4 | 2280 | 0,243 |  |
| 33 | 8,88 | 15 |  | 70 | тройник | 85 | 4 | 4 | 4 | 1985 | 0,211 |  |
| 34 | 6,32 | 15 |  | 70 | тройник | 50 | 4 | 4 | 5 | 1000 | 0,106 |  |
| 35 | 4,96 | 15 |  | 70 | тройник | 30 | 4 | 4 | 4 | 570 | 0,061 |  |
| 36 | 2,41 | 45 |  | 70 | отвод крутоиз 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 441 | 0,047 | 5,65 |
|  |  |  |  |  | задвижка |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Ответвление уз 7 – пер Зеленый №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 4,67 | 40 |  | 50 | задвижка | 110 | 0,65 | 0,65 | 1,95 | 4620 | 0,491 |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |
| 38 | 2,11 | 30 |  | 50 | задвижка | 30 | 0,65 | 0,65 | 1,3 | 930 | 0,1 | 5,04 |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз |  | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |
| 39 | 33,4 | 228 |  | 185 | задвижка | 30 | 1,65 | 1,65 | 3,3 | 42790,5 | 4,548 | 5,26 |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз |  | 1,65 | 1,65 |  |  |  |  |

Таблица Б2. Располагаемый напор у абонентов по результатам гидравлического расчёта котельной п.Улу-Юл

| Наименование источника | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Расход теплоносителя через потребителя, т/ч | Располагаемый напор у потребителя, м вод.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Советская №15 | 0,037 | 5,6 | 0,00 |
| п.Улу-Юл | Советская №13 | 0,025 | 3,8 | 0,00 |
|  | Д/сад | 0,108 | 16,3 | 0,00 |
|  | ТЦ, Советская №16 | 0,041 | 6,2 | 0,00 |
|  | "Престиж" Советская №16а | 0,005 | 0,8 | 0,00 |
|  | Д/к, Советская №20 | 0,133 | 20,0 | 0,00 |
|  | СОШ, Советская №18 | 0,235 | 35,4 | 2,42 |
|  | Гараж СОШ | 0,019 | 2,9 | 3,01 |
|  | Железнодорожная №28 | 0,233 | 35,1 | 1,91 |
|  | Магазин «Омега» | 0,001 | 0,2 | 6,50 |
|  | Железнодорожная №32 | 0,233 | 35,1 | 1,63 |
|  | Станция ВП | 0,010 | 1,5 | 8,69 |
|  | Железнодорожная №30 | 0,233 | 35,1 | 6,61 |
|  | Комарова №14 | 0,018 | 2,7 | 0,00 |
|  | Комарова №18 | 0,017 | 2,6 | 0,00 |
|  | Комарова №20 | 0,009 | 1,4 | 0,00 |
|  | Комарова №22 | 0,009 | 1,4 | 0,00 |
|  | Комарова №26 | 0,008 | 1,2 | 0,00 |
|  | 50 лет Октября №1 | 0,023 | 3,5 | 0,00 |
|  | Железнодорожная №22 | 0,022 | 3,3 | 0,00 |
|  | Железнодорожная №20 | 0,022 | 3,3 | 0,00 |
|  | Железнодорожная №18 | 0,027 | 4,1 | 0,00 |
|  | Пролетарская №26 | 0,032 | 4,8 | 4,52 |
|  | Пролетарская №30 | 0,006 | 0,9 | 4,92 |
|  | Пролетарская №34 | 0,017 | 2,6 | 4,76 |
|  | Гараж | 0,038 | 5,7 | 11,25 |
|  | Пролетарская №25 | 0,016 | 2,4 | 8,44 |
|  | Пролетарская №29 | 0,017 | 2,6 | 8,53 |
|  | Пролетарская №31 | 0,009 | 1,4 | 8,66 |
|  | Пролетарская №33 | 0,017 | 2,6 | 10,18 |
|  | Пролетарская №35 | 0,020 | 3,0 | 10,60 |
|  | Пролетарская №37 | 0,011 | 1,7 | 11,09 |
|  | Пролетарская №39 | 0,023 | 3,5 | 11,00 |
|  | Зеленый №3 | 0,014 | 2,1 | 9,93 |
|  | Зеленый №1 | 0,017 | 2,6 | 10,10 |
|  | Больница | 0,222 | 33,4 | 9,50 |

Таблица Б3. Гидравлический расчёт тепловой сети котельной школы с.Альмяково

| № уч-ка | Gр, т/ч | L, м | ∆Нротв, м | Dу, мм | Мест. сопр | Rул, па/м | Lэкв, м | Lэкв*n, м | ∑Lэкв*n, м | ∆P, Па | ∆H,м | ∑∆H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистраль (котельная – администрация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6,0 | 23 |  | 76 | задвижка | 45 | 1 | 1 | 5 | 1260 | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  | отвод крутоиз. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 1,2 | 44 |  | 50 | тройник | 16 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 724,8 | 0,08 |  |
| 3 | 0,8 | 6 |  | 50 | тройник | 14 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 111,4 | 0,01 |  |
| 4 | 0,4 | 25 |  | 32 | задвижка | 10 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 254,0 | 0,03 | 0,25 |

Таблица Б4. Располагаемый напор у абонентов по результатам гидравлического расчёта котельной школы с.Альмяково

| Наименование источника | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Расход теплоносителя через потребителя, т/ч | Располагаемый напор у потребителя, м вод.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Школа вв1 | 0,050 | 3,3 | 14,73 |
| СОШ | Школа вв2 | 0,024 | 1,5 | 14,71 |
| с.Альмяково | Библиотека, клуб, вв1 | 0,006 | 0,4 | 14,52 |
|  | Библиотека, клуб, вв2 | 0,005 | 0,4 | 14,92 |
|  | С/а, м/пункт | 0,007 | 0,4 | 14,89 |

Таблица Б5. Гидравлический расчёт тепловой сети котельной школы п.Аргат-Юл

| № уч-ка | Gр, т/ч | L, м | ∆Нротв, м | Dу, мм | Мест сопр | Rул, па/м | Lэкв, м | Lэкв*n, м | ∑Lэкв*n, м, | ∆P, Па | ∆H,м | ∑∆H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистраль (котельная –школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6,91 | 8 |  | 100 | Задвижка | 10 | 1,65 | 1,65 | 6,6 | 146 | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  | тройник |  | 4,95 | 4,95 |  |  |  |  |
| 2 | 4,42 | 60 |  | 70 | Задвижка | 13 | 1 | 1 | 1 | 793 | 0,08 | 0,10 |
| Магистраль (котельная – спортзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,09 | 25 |  | 70 | Задвижка-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 54 | 0,01 | 0,01 |
| Ответвление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,49 | 4 |  | 50 | Задвижка | 40 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 186 | 0,02 | 0,04 |

Таблица Б6. Располагаемый напор у абонентов по результатам гидравлического расчёта котельной школы п.Аргат-Юл

| Наименование источника | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Расход теплоносителя через потребителя, т/ч | Располагаемый напор у потребителя, м вод.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Маст.+столовая | 0,041 | 2,5 | 11,93 |
| СОШ | Школа | 0,073 | 6,9 | 11,80 |
| п.Аргат-Юл | Спортзал | 0,018 | 1,1 | 11,99 |

Источник: Районы Томской области: Стат.сб./Томскоблкомстат -Томск, 2001-2012

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изм. от 22.08.04 г., 29.12.04 г., 9.05.05, 31.12.05 г. 18.12.06г., 5.02.07 г., 26.06.07 г., 24.06.2008,  14, 23.07.2008 г., 30.12.08 г., 14.03.09 г.). Принят Государственной Думой 20.12.2001 г. Одобрен Советом Федерации 26.12.2001 г.

Источник: Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области. 2000-2012. Департамент природных ресурсов Томской области и ОГУ «Облкомприрода»

МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция  по технической эксплуатации тепловых сетей   систем коммунального теплоснабжения»

Федеральный Закон № 190 «О теплоснабжении». Принят Государственной Думой РФ 9 июля 2010 года, Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года (в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

Приказ Федеральной службы по тарифам от 06 октября 2011 г. № 242-э/7 ( зарегистрирован Минюстом России от 12 октября 2011г., рег. № 22027) «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год»